地球站UPS电源技术要求

1、运行环境

（1）工作温度:0 - +40℃

（2）相对湿度:≤95%(25℃,无凝露)

2、UPS输入技术指标

（1）电压：380V(线电压)，输入电压范围：±15% 。

（2）功率因数≥0.95

（3）谐波电流≤5%

（4）频率范围：  50Hz±10%
3、旁路输入技术指标

（1）输入电压380V(线电压)，输入电压范围±10%。

（2）旁路输入频率范围：50Hz±10%

4、UPS输出技术指标

（1）稳态电压精度(平衡负载和100%不平衡负载):±1%。

（2）动态电压瞬变范围:±3%(50% - 100% - 50%负载变化)

（3）动态瞬变恢复时间:0ms

（4）电压畸变(线性负载):THD<1%

（5）电压畸变(非线性负载):THD<3%

（6）功率因数:0.85(滞后)

（7）频率跟踪范围:50Hz±2Hz

（8）三相相位差120±0.5°(平衡或不平衡负载)

（9）频率跟踪速率：<1Hz/s。

5、逆变器过载能力：105%Po<负载<125% Po时,10±0.1min后转旁路输出;125%Po<负载150% Po时,200ms后立即转旁路输出

6、输出电流峰值比3:1

7、切换时间(正常模式)： 0

8、系统效率(线性负载)：90%以上

9、电池逆变效率(线性负载)：90%以上

10、电池25℃时50%放电的循环次数不得低于600次

10、系统无故障时间MTBF(单机系统)≥20万小时。

11、噪音(1m)：<68dB

12、并机环流≤1％（额定电流）

13、绝缘强度：(输入,输出对地)2800V,1min无飞弧

14、防护等级：IP21

15、本次采购的UPS电源必须是采用双变换结构和先进的全数字控制技术,带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、不间断的电源,并具备完善的网络管理功能。

16、UPS必须具有内置自动旁路、手动维修旁路功能。

17、UPS后备电池采用免维护铅酸蓄电池, 额定负荷40%情况下，并机系统要求后备时间40分钟以上。

18、本次采购的2台UPS采用“1+1”冗余并机技术。

19、根据专家提出的论证意见，本次采购的UPS建议指定“梅兰日兰”品牌，因为目前地球站1楼使用两台120KVA的梅兰日兰UPS电源，运行比较稳定、运行人员也已经熟悉了该品牌机器性能；此次采购希望采用同一品牌，有利于系统维护，便于日常操作。详细数据如下：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单价 (元) | 数量 | 合计 (万元) | 总计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 梅兰PW-200KVA |  | 2台 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 汤浅NP12- 100Ah |  | 136节 |  |  | 5年 |
| 3 | 电池架 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 4 | 电池开关箱 |  |  | 2台 |  |  |  |
| 5 | 其它附件 | 150平方专用连线等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |

单位：技术运营中心卫星地球站

日期：2012年11月20日