发电机的技术要求

1、运行环境：

（1）环境温度+50C -400C

（2）空气相对湿度不大于90%

2、柴油机技术要求

（1）调速方式：电喷EMS2

（2）启动方式：电启动DC24V

（3）冷却方式: 闭式循环水冷

（4）自带机底油箱总容量（L）：600升

（5）燃油消耗量：200g/kwh以下

3、发电机技术要求

（1）励磁方式：无刷永磁发电机励磁

（2）电压调整范围：≥±6%

（3）过载能力：1.5倍2分钟，

（4）防护等级：IP23

（5）效率：94.9%

（6）冷却方式：自冷式

（7）绝缘等级：H

4、机组技术要求

（1）输出功率（长行/备用）：635KVA/700KVA

（2）输出功率（长行/备用）：508KW/560KW（电流：916A/1010A）

（3）功率因数：0.8

（4）频率：50HZ

（5）输出电压：400V/230V

（6）瞬态电压偏差：100%突减功率≤20%，突加工率≤-15%

（7）电压恢复时间：≤4S

（8）瞬态频率偏差：100%突减功率≤10%，突加工率≤-7%

（9）频率恢复时间：≤3S

（10）具有较强的带载能力：满足不间断电源200KVA冗余1套和120KVA冗余2套（不间断电源负载率在40%以下，3套最大输入电流在500A以下）的要求。

5、根据专家提出的论证意见，本次采购的发电机建议指定“科泰”品牌，因为目前地球站使用1台330KVA的发电机为科泰生产，运行比较稳定、运行人员也已经熟悉了该品牌机器性能；此次采购希望采用同一品牌，有利于系统维护，便于日常操作。

单位：技术运营中心卫星地球站

日期：2012年11月20日