广电大厦17楼播出UPS改造项目

监控系统升级技术要求

整体升级改造需求：

- 通过采购新服务器解决原服务器使用期限过长，不能满足监控要求的问题；

- 通过监控系统软件版本升级，优化监控界面；

- 通过在监控系统中增加系统图纸资料、元器件说明书、操作方法流程、应急方案等，加强系统的管理功能；

- 通过增加数据库软件，满足播出用电系统数据存储的安全可靠；

- 通过在重要配电设备加装温度传感器、来完善现有监控系统；

- 通过增加温湿度监控装置，对广电大厦UPS机房、蓄电池室进行环境监控；

- 通过开发电子巡更系统，增加现场巡检、轮巡考勤功能，来加强动力值机员的巡检的管理；

- 通过原有监控通讯信号线路梳理，将原监控设备电源线由集中控制改为广电大厦各楼层分层控制；

施工及技术措施：

- 合同签定后一周内组织现场勘察，确定线缆走向及各类设备的安装位置等；

- 根据现场勘察结果，设计并输出施工工程图纸及施工组织方案交由项目组审核。

- 根据工程设计图和施工组织方案的要求，进行线缆敷设、设备安装及软件调试；

- 施工期间不得对正常供电设备造成影响；

- 监控软件升级改造时，需确保原有系统正常可用。将受影响的时间和范围降到最小程度；

售后服务

- 系统自验收通过之日起的12个月内为免费保修期。免费保修期内免费修理和更换由于元器件缺陷或产品本身质量问题（人为或外力因素造成的故障除外）造成的故障。每月度对该系统所有设备进行检测以确保系统正常、良好地运行。

- 及时维护，迅速响应。在接到用户故障通知时，4小时内需派人抵达现场分析事故原因并予以修复。

- 备品备件：向用户以成本价提供系统产品的备品备件，并保证为用户提供该系统相同或相容的产品，以满足系统的维护及扩容需要。

- 软件质量保证：负责软件的有效性，并负责对应用软件及时升级。

| 序号 | 名称 | 配置和功能说明 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | E5-2609,8G,2*1TB,DVD, | DELL | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 通信管理机 | PMC-1308 | 中电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 通信管理机 | PMC-1380 | 中电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电力监控系统基础软件 | PecStar V3.5电力综合自动化组态软件基础包 | 中电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电力监控系统基础软件 | 授权厂站 | 中电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 接入软件驱动模块 |  | 中电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 定制开发界面 | Customized O6[其它定制开发和服务] | 中电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 数据库 | SQL2014 | 微软 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电力监控系统应用软件 | Excel&Word报表工具 | 中电 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 系统调试费用 |  | 中电 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 楼层电源线整理施工 | 通讯线2000米 RVSP 2*0.5 电源线1000米 RVP 2*1.5 电源线200米 YZ 3*2.5 | 中电 | 项 | 1 |  |  | 含配套线缆 |
| 12 | 巡更 系统 |  | 兰德华 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 温湿度传感器 | THR23（就地显示，带RS485远传） | EYC | 套 | 8 |  |  |  |
| 14 | 无线测温主机 | YDK-820F | 一德 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 无线测温主机 | YDK-820M | 一德 | 套 | 5 |  |  |  |
| 16 | 测温传感器 | YDK-810W | 一德 | 只 | 90 |  |  |  |
| 17 | 操控椅 | F57 | 迪锐克斯 | 把 | 6 |  |  |  |