广电大厦22楼、21楼C洞定制电源配电柜技术要求

定制电源配电柜技术要求：

- 加工配电柜的厂家需具备相关的制造和安装资质，出具图纸和出厂合格证。

- 电源柜体尺寸：高：2000  宽：900  深：450 （实际尺寸必须根据现场安装位置测量定）。

- 电缆进线为：上进上出。

- 广电22楼双电源切换开关:DPT-CB010250/3PR160，共一套。

- 广电21楼分配柜总开关：T3N250/3P TMD  插拔式开关共1套。

- 分路开关：ABB产品  型号 T2N160/3P TMD，为插拔式开关,21楼分配柜分配开关共8套，22楼双电源切换开关柜分路开关共8套（具体额定参数见附图）。

- 柜体侧面板材：厚度：大于1.5毫米  敷铝锌钢板  柜门板材：厚度：2毫米  表面漆面喷涂。

- 表计：总开关使用数字多功能智能表2个，表计输出信号端口需和广电大厦电力系统监控匹配,型号为深圳中电公司PMC510或PMC-51I。

- 柜内两次控制线走线均需包扎，内部分路短接线缆必须按开关容量设计配置，使用阻燃电线电缆联接。

- 柜内铜排裸露部分必须按相别使用热缩管缩封绝缘处理。

- 零排、接地排上预装螺栓数量必须是分路开关总数量+4个

- 两路总进线在面板上必须有三相来电指示灯、切换状态显示，两路进线多功能表计、分路数字表计、电流互感器的接线在柜内要有集中输出信号端子排，供引出信号和外接计量电度表。

- 加工交货时间为合同签订后的3周以内。

技术运营中心

技术部技术保障科

2016.08.10

附图：