一、采购目标

在广电大厦11楼C筒配电室增加两台UPS电源分配柜（双路由进线）

二、配电柜需求

三、配电柜技术要求

- 配电柜尺寸：非标柜，由厂家根据现场情况测量

- 进线方式：（接线位置）前接线上进上出

- 来电显示：三相指示灯

- 监控仪表：PCM510A   （用户提供）

- 负荷显示：电流表   电压表

- 断路器状态：开关量 采样

- 断路器厂商：ABB

- 主断路器形式：插拔式

- 设置开关量  模拟量 采样输出端子口

- 柜内三相五线主干线使用铜排，外表使用热塑封，各相分支电源连线截面参照国家相关规范。

- 接线端子按相应开关容量配置

- 配电柜技术指标

1、运行环境：

（1）短时最高温度：+40℃

（2）24小时最高平均温度：+35℃

（3）最低温度：-5℃

（4）相对湿度：Max50％（+40℃）

注：温度较低时允许的湿度：90％（+20℃）

2、额定电压

额定绝缘电压Ui	三相交流1000V 。

额定工作电压Ue   三相交流400V

额定冲击耐受电压   Uimp	8Kv

3、额定电流：   三相交流    400A

4、系统短路电流  三相交流	 35kA

5、防护等级	  根据IEC标准	  IP30

6、额定频率	    50HZ

7、绝缘电阻：﹥10兆欧

五、技术规范与标准

《低压成套开关设备和控制设备》GB7251-1997

《电气装置安装盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》GB50150-91

《电子计算机机房设计规范》 GB50174

《供配电系统设计规范》 GB50052