《台、集团消防设施设备保养实施细则》

1.1火灾自动报警系统的检查和维护管理

（一）报警系统初步检查

1、外观检查

（1）检查所有设备（如探测器底座、接线端子箱、手动按钮及报警控制器）是否已全部安装布线，接线到位。

（2）系统的接地应符合规范提出的各项接地要求：

A、各系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4W；

B、系统专用接地线应采用铜质绝缘导线，其芯线截面积不应小于25平方毫米，专用接地干线宜穿硬质塑料管设在接地体；

C、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯塑料绝缘导线，其芯线截面积不应小于4平方毫米；

D、查探测器外观是否有损坏；

E、查报警控测器的各种旋钮、开关、插座、插件等外型和结构是否完好。

2、报警控制器检查

（1）通过火灾报警控制器上的手动检查装置，检查报警控制器的各项功能是否正常（包括火警、各类故障监控功能、消音功能是否正常）；

（2）切断交流电源，观察备用电源自动投入工作情况，各项功能是否正常；

（3）观察各电压表、电流表的指示值；

（4）所有指示灯、开关，按钮应无损坏及接触不良情况；

（5）通过手动检查装置检查报警控制器的功能性时，自动灭火，输出控制接点等均不应动作，时钟亦不应停止计时。

（二）报警系统的激发性能检查

1、进行探测器的实效模拟试验时，观察报警控制器的声光显示报警是否正常，探测区域号与建筑部位的对应是否正确；

2、拧下任何一只火灾探测器时，控制器上应有故障显示。

（三）系统的维护管理

1、每日检查内容：

值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警器的功能（火警功能、故障功能、复位、消音等）是否正常，有关指示灯有否损坏，值班人员应将每日的检查、处理问题情况记录在日登记表中。

2、一周检查内容：

进行主电电源自动转换试验。

3、一季度试验和检查内容：

（1）对探测器进行加烟（温）分期分批进行试验，测试探测器的动作是否正常，确认灯显示是否清晰。试验发现故障或失效的应及时拆换；

（2）试验火灾报警装置的声、光显示是否正常，在实际操作试验时，可一次多部进行试验，也可部分试验；

（3）自动喷淋灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置应测试功能、信号显示是否正常；

（4）备用电源进行1至2次充电试验，1至2次主电源和备用电源自动转换试验，查其功能是否正常。具体试验方法：切断主电源，是否是主电源转换到备用电源供电，备用电源指示器是否亮灯，4小时后，再恢复主电源供电，是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电；

（5）有联动控制功能的系统，应用自动或手动检查下列消防控制设备的显示功能是否正常：

A、防排烟设备、防火阀、防火卷帘的控制设备；

B、室内消火栓、自动喷淋灭火系统预作用、雨淋等系统的控制设备；

C、气体灭火系统的控制设备；

D、火灾事故广播、事故照明；

E、强制消防电梯停于首层试验；

F、对讲电话的通话试验。

1.2水系统的检查与维护管理

（一）室内消防栓给水系统的检查

1、消火栓水枪、消防水带是否齐备完好，有无生锈、漏水，接口垫圈是否完整无缺；

2、消防泵在5分钟内能正常启动供水；

3、报警按钮、指示灯及报警控制灯功能是否正常，有无故障；

4、消火栓箱内的配件有无损坏；

5、远程启泵装置是否有效。

（二）消防泵的检查与维护

1、每年应对水消防系统进行一次模拟联动试验；

2、在试验区域内任一选定消火栓箱上的远程起动消防泵、控制中心有显示，并能直接启动消火栓给水系统消防水泵投入正常运行；

3每年应对水源的供水能力进行一次测定；

4、消防泵主备泵应能自动切换。

（三）自动水喷淋灭火系统的检查与维护

1、自动水喷淋灭火系统设备状态检查

对组成系统的喷淋头、报警控制阀、闸阀报警控制器、附件、管网接头等作观检查，是否损坏、锈蚀、渗漏启闭位置不当等情况存在，一经发现应立即采取适当的维修，校正措施，使其恢复完好状态。

2、自动水喷淋灭火系统系统功能检查

（1）每两个月应对水流指示器进行一次功能试验，利用管网末端测试水装置排水，水流指示器应动作，控制中心应有信号显示；

（2）每个季度应对报警阀进行一次功能试验，打开系统测水阀放水，报警阀瓣开启，延时器底部有水排，并延时5s—90s内报警装置开始连续报警，水力警铃应发出响亮的报警声，压力开关应接通电路报警，控制中心有显示并启动消防水泵；

（3）使用环境检查。

1.3气体灭火系统检查和维护管理

（一）日常检查和保养

1、每星期作一次巡视检查，检查设备有无泄漏，管道系统有无损坏；

2、控制开关调定位置是否妥当，所有元件是否完好无损；

3、保养单位每年至少检修一次，自动检测，报警系统每年至少检查两次，检查后的情况报集团安全保卫部；

4、年度检查，必须对下列项目进行检查：

（1）灭火剂容器；

（2）容器阀；

（3）容器组合配管系统；

（4）选择阀；

（5）喷嘴；

（6）气启动器；

（7）气体系统的报警控制器；

（8）附属设备是否符合规范要求。

1.4机械防、排烟系统的检查程序

（一）在风机房手动直接启动风机，启动后是否运转正常；

（二）检查风机的最末端配电装置、风机应采用消防电源，并在最末端配电装置上做切换功能试验；

（三）手动打开排烟风口，启闭应灵活，关闭复位后，密封良好、无缝隙、排烟风口，送风风口安装应牢固可排；

（四）通过控制中心开启排烟风机，进风风机，排烟量送风量应达到规范要求；

（五）在送风口处或排烟口处手动打开送风口或排烟口并联动风机启动，控制中心应有反馈信号进入；

（六）条件许可必须用风速仪测送风口的风速，其送风口风速不得大于7m / s，排烟口风速不得大于10m / s；

（七）通过火灾自动报警探测器联动排烟口或送风口以及排烟风机或送风机，风机必须运行正常，控制中心有信号输入，在控制中心手动停止风机运行，风口手动复位正常。

1.5实施要求

（一）各相关单位部门必须认真实施本《规则》，履行各自职责；

（二）各相关单位部门在实施过程中，碰到实际问题需要协调的，由安全保卫部负责。涉及停用消防设备设施使用功能的维合修保养，不得擅自实施，必须报安全保卫部，经允许方可进行；

（三）各相关单位部门在实施《规则》过程中，每次检查、维修保养一项目，应作好记录，以备后查。