卫星地球站配电柜技术要求

1、运行环境：

（1）短时最高温度：+40℃

（2）24小时最高平均温度：+35℃

（3）最低温度：-5℃

（4）相对湿度：Max50％（+40℃）

注：温度较低时允许的湿度：90％（+20℃）

2、额定电压

额定绝缘电压Ui	三相交流1000V 。

额定工作电压Ue   三相交流400V

额定冲击耐受电压   Uimp	8Kv

3、额定电流：   三相交流    1250A

4、系统短路电流  三相交流	 35kA

5、防护等级	  根据IEC标准	  IP30

6、额定频率	    50HZ

7、绝缘电阻：≥1兆欧

8、测试电压： 2500V（1分钟）

9、配电箱的所有技术指标及所使用元器件的参数必须符合电气规范和设计要求。

10、提供配电箱内的电器、导线的合格证和中文说明书，对实行强制认证的元件应提供CCC认证证书。

11、配电箱内断路器、指示灯等对应的下方必须有牢固的标签框和机打标签。

12、配电箱内电器配线排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内。

13、配电箱内开关、继电器垂直安装时上端接电源，下端接负载；水平安装时左端接电源，右端接负载。

14、配电箱内配线应有相序分色，L1黄色、L2绿色、L3红色、N淡兰色、PE黄绿色。

15、配电箱内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求。

16、配电箱内的N线、PE线不得串接，同一接线端子只能压一根PE线，PE线截面应符合规范要求。

17、卫星地球站属一级保障单位，供配电要求较高，目前大部分配电柜采用的是ABB原装产品，长期以来运行稳定、良好，因此本次采购的配电柜型号指定为ABB公司MNS2.0型配电柜(经营单位应具有ABB公司MNS2.0的授权)，有利于统一维护、检修，也便于日常操作。

规格数量见附件：配电系统图纸。

单位：技术运营中心卫星地球站

日期：2012年11月20日