东视大厦配电柜采购需求

- 采购具体内容：

| 分项目名称 | 名称 | 建议型号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电柜部分 | 总配电柜 | MNS2.0(国产或进口） | 1台 |
|  | 分配柜 | MNS2.0(国产或进口） | 3台 |
|  | 各间配电箱 | MNS2.0(国产或进口） | 2台 |
|  | 16E抽屉 | 包括S5N-400开关 | 2台 |
|  | 供配电监控 | 电脑、交换机、软件等 | 1套 |

- 技术要求

1、运行环境：

（1）短时最高温度：+40℃

（2）24小时最高平均温度：+35℃

（3）最低温度：-5℃

（4）相对湿度：Max50％（+40℃）

注：温度较低时允许的湿度：90％（+20℃）

2、额定电压

额定绝缘电压Ui	三相交流1000V 。

额定工作电压Ue   三相交流400V

额定冲击耐受电压   Uimp	8Kv

3、额定电流：   三相交流    1250A

4、系统短路电流  三相交流	 35kA

5、防护等级	  根据IEC标准	  IP30

6、额定频率	    50HZ

7、绝缘电阻：≥1兆欧

8、测试电压： 2500V（1分钟）

9、配电箱的所有技术指标及所使用元器件的参数必须符合电气规范和设计要求。

10、提供配电箱内的电器、导线的合格证和中文说明书，对实行强制认证的元件应提供CCC认证证书。

11、配电箱内断路器、指示灯等对应的下方必须有牢固的标签框和机打标签。

12、配电箱内电器配线排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内。

13、配电箱内开关、继电器垂直安装时上端接电源，下端接负载；水平安装时左端接电源，右端接负载。

14、配电箱内配线应有相序分色，L1黄色、L2绿色、L3红色、N淡兰色、PE黄绿色。

15、配电箱内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求。

16、配电箱内的N线、PE线不得串接，同一接线端子只能压一根PE线，PE线截面应符合规范要求。

17、本次采购的配电柜型号为ABB公司MNS2.0型配电柜(生产厂家应具有ABB公司MNS2.0的授权)。具体图纸见附件。

18、供配电监控系统包括6楼4台MSN2.0配电柜的27个监测点在地下室配电间实现监控（与UPS监控系统共用监视器，需交换机1台）的安装、调试等（需网线200米）。