SMG 2026年消防设施设备维保服务

招标文件

上海文化广播影视集团有限公司

2026年3月

消防设施设备维修保养服务项目招标文件

根据上海文化广播影视集团有限公司（以下简称：SMG）及子公司在消防设施设备维修保养方面的需要和2026年SMG安全保卫工作的整体规划，特制订此招标文件。有意愿投标的单位，请根据SMG在消防设施设备维护保养方面的要求，提交投标文件和报价单。

一、项目名称：2026年度SMG消防设施设备维修保养服务

二、项目概况

按照SMG建筑分布及消防系统的实际配置，现将SMG消防设施设备维修保养服务进行分项，设定4个包件，如其中有包件的合格竞标单位少于3家将启动二次招标。请投标单位根据本单位的资质和能力选择下列包件，制定服务方案，按照分项包件进行报价投标。招标单位（SMG）根据各投标单位的投标文件，经过评标打分，评选出每个包件项目的中标单位。

（一）分项包件内容

一号包件：广电大厦、上视大院2号楼、3号楼、上视食堂的火灾自动报警系统；广电大厦、上视大院2号楼、3号楼、上视食堂的消防水系统；广电大厦、上视大院2号楼的消防气体灭火系统；广电大厦、上视食堂消防卷帘门；广视大厦消防水系统、火灾自动报警系统、消防气体灭火系统的维修保养服务。

二号包件：上视大厦的火灾自动报警系统以及消防水系统、消防气体灭火系统、消防卷帘门的维修保养服务。

三号包件：东视大厦消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、消防卷帘门；陈行地球卫星站消防水系统、火灾自动报警系统、消防气体灭火系统；东方数智购公司（国定路）消防水系统、火灾自动报警系统、消防气体灭火系统，消防卷帘门的维修保养服务。

四号包件：广播大厦、广播食堂消防水系统、火灾自动报警系统、消防气体灭火系统、消防卷帘门的维修保养服务。

（二）服务周期：

9个月（2026年4月1日～2026年12月31日）

（三）服务范围及内容

1、对SMG所提供标的范围内的消防设施设备提供维修保养；

2、对SMG所提供标的范围内的建筑委托运营管理单位相关管理人员和值班人员进行定期或不定期的系统设备操作和保养培训；

3、每年长假（五一、十一、春节等）以及SMG遇重大任务前，对所提供标的范围内的消防设施设备进行检查并提交检查报告，保证节假日或重大任务期间消防系统正常运行；如重要活动或重大接待需维保单位保障时，维保单位须安排人员现场保障；

4、在SMG所提供标的范围内的消防设施设备发生紧急故障需要立即维修时，在2小时内赶到现场进行抢修；

5、在政府消防主管部门、上级单位等现场检查时，安排专业人员到场配合，并对检查中发现的问题及时进行整改；

6、维保服务结束前出具相关消防设施设备的书面维保报告和维护建议。

具体消防维保服务要求和常用零配件清单内容详见附件1、附件2，投标人可结合自身资质和能力选取单个或多个分包进行投标。

（四）服务要求：

质量合格。应符合国家和本市相关法律法规要求和行业标准相关要求。

（五）其他要求：

1、本次招标没有二次报价、不设现场开标环节，投标文件中报价单所列价格即为投标人参与评审的最终报价。

2、维修保养中如发生更换零配件情况，零配件费用另行计算。

3、本项目付款方式为：合同签订后收到相应增值税专用发票后支付50%服务款；维保结束、提交招标人认可的维保报告及增值税专用发票后支付剩余50%服务款。

三、合格投标人资质要求

1、需为中华人民共和国境内注册的独立法人，并具备承担所从事招标项目服务的能力。（包括根据《GB 25201-2010建筑消防设施的维护管理》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，具有对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试、培训等技术服务的能力。）

2、投标人应符合国家应急管理部《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第七号）的相关规定（包括经营场所≥200㎡、注册消防工程师人数≥2 人（一级≥1 人）、消防设施操作员≥6 人（中级及以上≥2 人）、设备与质量管理体系符合要求等），需提供证明材料。

3、投标人应具备消防设施工程专业承包资质（投标二号包件需一级资质，投标其他包件需二级或以上资质）和安全生产许可证。

4、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故、重大责任事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为。

7、所提供的商品必须符合相关技术标准和上市许可，并保证售后服务。

8、因招标单位特殊性质和建筑设施配置实际，投标单位必须拥有SMG所提供维保范围内的相关消防设施设备原厂商的授权。如是代理商请提供相关代理资质证明，或原厂商项目授权证书。其中：一号包件需西门子、松江飞繁厂商授权；二号包件需英国精灵厂商授权；三号包件需能美、松江飞繁厂商授权；四号包件需能美厂商授权；如相关设备因原厂倒闭等特殊原因无法提供授权的，请提供情况说明。

9、法律、法规规定的其他条件。

10、本项目不接受联合投标。

四、投标文件要求

投标文件服务方案一式四份，报价单一式七份，需加盖单位公司章，投标文件应包括但不限于以下内容：

1、投标单位营业执照及相关资质复印件（加盖公章）。

2、投标单位的投标承诺书（参见附件3）、投标函（参见附件5）。

3、提供有效的法定代表人授权书（法定代表人签名）、法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章。（参见附件4）

4、提供本项目负责人的身份证复印件、联系电话，在投标单位的有效劳动合同或者近三个月社保缴纳记录证明材料（复印件加盖公章）。

5、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）内未被列入失信被执行人（1张）和重大税收违法失信主体查询截图打印页面（1张）（复印件加盖公章）。

6、消防设施设备原厂商项目授权证书原件，如是代理商请提供相关代理资质证明。

7、提供投标单位2024年以来相关消防维保服务的业绩介绍及证明（合同复印件并加盖公章）。

8、编写消防设施设备维保服务方案书，对消防设施设备维保服务方案进行详细描述。服务方案书应符合上海市消防安全设备规范要求，需充分响应招标方的服务要求，对维保服务的描述应包含（但不限于）以下内容：维保计划和方案、培训方案、对设施设备故障的反应速度，对老化设施设备逐步更新换代的计划等。

9、维保服务报价，及所涉及标的设施设备常用零配件价格（参见附件6）。

10、项目服务团队负责人及团队成员情况。

五、评标方法

（一）评审原则：

1、采用“综合评分法”，对投标人的报价、商务与技术响应进行评审。

2、评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面专家共5人组成。

3、评标委员会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，并严格按照招标文件的标准进行。

4、本项目评审满分为100分，各项评分细则指标分数之和为投标人的综合评分。

5、评标委员会将按综合评分由高到低排序，向招标人推荐排名第一的投标人为中标候选人；如果出现投标人综合评分相同时，评标价低者优先，评标价也相同时，由评标委员会采取记名投票表决方式决定排序。

6、若有效投标不足三家，则将视为竞争性不足，评标委员会否决所有投标，本项目无中标人，并启动二次招标。

（二）评分表

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | A、评标价的计算： 1）投标人的报价如有缺漏项，视为不实质性响应； 2）不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3）投标文件中如果申报了非招标文件所要求的服务和产品，评标时不予以折价降低评标价； 4）投标人的报价经勘误后的累计值作为该投标人的评标价； 5）评标价=含税总价。 B、价格分的计算：（保留小数点后2位） 1）评标基准价是指满足招标文件要求的且有效的投标人评标价的平均价； 2）评分价等于基准价得35分，投标人的评分价在基准分的基础上，每高于基准价2%扣2分，每低于基准价2%扣1分，最低扣至20分。不足1%的按线性插入法计算。 | 35分 |
| 2 | 综合实力 | 根据各投标人公司实力、财务状况（总资产、负债、净利润等）、经营信誉（企业信用、违法失信、有无涉及消防方面的行政处罚等）、企业资质等情况综合评分： 资料齐全、企业综合实力优良的得4-5分； 资料齐全、企业综合实力一般的得2-3分； 资料欠缺、企业综合实力较弱的得0-1分。 | 5分 |
| 3 | 服务方案 | 根据各投标人运维服务方案及实施方案的科学性、合理性、针对性等综合评审： 运维服务方案详细完整，内容表述清晰，可操作性强，符合SMG特点的得21-30分； 运维服务方案略有欠缺，内容表述略有不足，针对性及可操作性不强的11-20分； 运维服务方案粗略，内容表述不清晰，针对性及可操作性较差的得1-10分。 | 30分 |
| 4 | 拟投入本项目人员配置情况 | 据拟派本项目的人员情况（包括团队组成、人员经验、专业能力、紧急情况可调动的人员数量和技术能力等）进行综合评审： 人员配置安排合理、配备充足，技术专业，经验丰富，分工合理；紧急情况可调动的人员数量充足和技术能力优异的得4-5分； 人员配置安排能满足项目要求，技术专业、人员经验及分工基本符合项目情况；能提供调动人员的得2-3分； 人员配置安排配备情况有缺陷，缺乏专业及相关经验的得1分； | 5分 |
| 5 | 管理制度 | 根据各投标人的运维实施管理制度进行综合评审： 管理制度完善、详实、专业，合理的得4-5分； 管理制度完善、专业、合理性稍有不足的得2-3分； 管理制度完善程度有明显缺陷或不合理的得1分； 未提供管理制度不得分。 | 5分 |
| 6 | 服务承诺及质量保证措施 | 根据各投标人提供的服务承诺及质量保证措施（包括服务质量保证措施、服务承诺、安全保障措施、维保制度、考核制度等）全面性、时效性、可行性等进行综合评审： 措施详细全面，时效性强，可执行度高的得4-5分； 措施合理性、全面性稍有欠缺、基本可执行，时效性有缺漏的得2-3分； 措施合理性、全面性有重大缺陷，难以执行的得1分。 未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
| 7 | 应急预案 | 根据各投标人针对本项目提出的应急保障服务方案进行综合评审： 提供详细的应急预案，方案针对性、可行性强的得4-5分； 应急预案有一定针对性、可行性的得2-3分 提供的应急预案简略的得1分。 未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
| 8 | 培训方案 | 根据各投标人提供的针对招标人相关人员系统设备操作和保养培训方案进行综合评审： 提供详细的培训方案，方案针对性、可行性强的得4-5分； 培训方案针对性、可行性一般的得2-3分 提供的培训方案简略的得1分。 未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
| 8 | 履约能力 | 根据各投标人2024年1月以来类似项目经验情况进行评分（须提供合同复印件等），每提供一个得1分，满分5分。 | 5分 |

注：

1、以上各项评分内容，如投标人未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算；

2、总分计算由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个投标人的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

六、报名及材料提供

1、参加本次投标的投标申请人，请先按要求进行网上报名，并按时间节点和相关要求提供有关投标文件。报名填写单位名称时请注明投标哪个包件，例如A公司投标一号包件，即在单位名称一栏中如下填写：A公司（包件一）。

2、请投标申请人提供包括但不限于合格投标人资格、招标文件所要求提供的有关材料、及投标申请人认为有助于投标的其他相关材料等。参考“投标文件要求”章节。

3、投标人应具备开具全额增值税专用发票的资质，并对其开具的增值税专用发票的真实性和有效性负责。

4、本项目报名截止时间为2026年3月10日15时。实地踏勘接待时间为3月11日至3月12日，联系人参见附件7。投标文件递交截止时间为2026年3月16日15时，请参加投标的单位在截止时间前将投标文件送至上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司），过时不予受理。

5、对于投标内容不符合招标人要求的（包括但不限于服务质量、履约能力、服务报价等），招标人有权将其作为无效投标处理。

6、本项目的招标公告仅发布在招标人官网“www.smg.cn”上，未授权其他网站或报刊杂志进行转载，招标文件也不进行网上电子发售。

7、招标人对本次招标拥有最终解释权。

七、联系方式

（1）维保服务内容及要求问询：

联系人：施老师       联系电话：13816632209

（2）商务问询及标书投递

联系人：卞老师       联系电话：22000339

标书投递地址：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼行政事务中心

附件：

- 消防维保要求

- 消防维保常用零配件清单（另附）

- 承诺书

- 法人代表授权书

- 投标函

- 报价单

- 现场踏勘联系人

上海广播电视台

上海文化广播影视集团有限公司

2026年3月1日

附件1：

消防维保要求

一、维保计划

维保单位应提前制定本年度消防设施维保计划，包括月检、季检、半年检、年检，计划应包括维保时间、维保内容（可参考本附件第四部分内容）、维保人员、需要甲方配合的内容等。维保单位应严格按照维保计划执行相关维保工作，如在执行过程中有需要调整的情况，应提前与甲方进行沟通，协商一致后予以执行。

二、维保服务报告

消防维保单位出具的维保服务报告应真实、准确、完整，严格依据国家消防法律法规及技术标准编制，明确项目基本信息、维保范围、维保内容、测试数据、设备运行状况、存在问题及整改建议，由相关技术人员签字并加盖单位公章，确保内容规范、可追溯，同时按要求归档留存并及时提交甲方单位。

三、设备抢修

消防维保单位须建立24 小时应急抢修机制（2小时之内到场），接到设备故障、报警及紧急抢修通知后，应立即响应、快速到场，及时排查故障原因、组织专业人员和备品备件开展处置，确保在最短时间内恢复消防设施正常运行；抢修过程须做好记录，完成后及时反馈处置结果，提交故障原因及整改建议，保障消防系统持续稳定可靠、符合消防安全规范要求。

四、维保服务内容及要求

| 序号 | 维保责任范围 | 维保服务要求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 维保设备及分项 | 维保周期 | 维保要求 |  |
| 1 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 火灾应急照明和疏散指示系统 | 月 | 系统应按GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》附录F规定的巡查项目和内容进行日常巡查，巡查的部位、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的规定，并按本标准附录F的规定填写记录。巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即报修。GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》7.0.4 |  |
| 2 |  | 手动应急启动功能 | 月 | 应保证每月对系统进行一次手动应急启动功能检查。GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》7.0.5 |  |
| 3 |  | 持续应急工作时间 | 月 | 应保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》7.0.5 |  |
| 4 |  | 自动应急启动功能（集中控制型系统） | 年 | 应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾状态下自动应急启动功能检查。GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》7.0.5 |  |
| 5 | 防排烟系统 | 系统电源 | 月 | 巡查电源状态、电压。GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》附录G |  |
| 6 |  | 风机控制箱、柜 | 月 | 应保证每月、季对消防风机进行一次手动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 7 |  | 加压送风系统 | 月 | 应保证每月、季对风机进行一次手动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 8 |  | 电动挡烟捶壁、排烟系统 | 月 | 应保证每月、季对风机进行一次手动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 9 |  | 风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗 | 季 | 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。 GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》9.0.3 |  |
| 10 |  | 供电线路 | 季 | 检查供电线路有无老化，双回路电源自动切换功能。 GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》附录G |  |
| 11 |  | 排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口 | 半年 | 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。 GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》9.0.4 |  |
| 12 |  | 防烟、排烟系统 | 年 | 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数符合原设计要求。GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》9.0.5 |  |
| 13 |  | 无机玻璃钢风管 | 年 | 每年对该风管质量检查，检查面积应不少于风管面积的30%，风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象。GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》9.0.7 |  |
| 14 |  | 系统联动试验 | 年 | 检验联动系统功能及主要技术性能参数。GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》附录G |  |
| 15 | 气体灭火系统 | 低压二氧化碳灭火系统储存装置 | 月 | 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 8.0.5 |  |
| 16 |  | 低压二氧化碳灭火系统储存装置 | 月 | 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查，灭火剂损失10%时应及时补充。GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》8.0.6 |  |
| 17 |  | 高压二氧化碳系统、七氟丙烷管网灭火系统、IG-541灭火系统 | 月 | 1、灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。2、灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%。GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》8.0.6 |  |
| 18 |  | 预制灭火系统 | 月 | 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》8.0.6 |  |
| 19 |  | 气体灭火系统 | 季 | 1、可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定。2、储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。3、连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。4、各喷嘴孔口应无堵塞。5、对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。6、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按规范规定进行严密性试验和吹扫.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》8.0.7 |  |
| 20 |  | 气体灭火系统 | 年 | 1、每年应按规范规定，对每个防护区进行1 次模拟启动试验，并应按规范规定进行1 次模拟喷气试验。2、低压二氧化碳灭火系统储存容器的管理应按《压力容器安全技术监察规程》执行，钢瓶的维护管理应按《气瓶安全监察规程》执行，灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》执行。GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》8.0.9 |  |
| 21 | 泡沫灭火系统（如有） | 泡沫发生器，泡沫喷头，固定式泡沫炮，泡沫比例混合器（装 置），泡沫液储罐 | 月 | 对低、中、高倍数泡沫发生器，泡沫喷头，固定式泡沫炮，泡沫比例混合器（装 置），泡沫液储罐进行外观检查，应完好无损。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 22 |  | 回转机构、仰俯机构或电动操作机构 | 月 | 对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查，性能应达到标 准的要求。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 23 |  | 泡沫消火栓和阀门 | 月 | 泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 24 |  | 压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件 | 月 | 压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 25 |  | 对摇控功能或自动控制设施及操纵机构 | 月 | 对摇控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查，性能应符合设计要求。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 26 |  | 储罐上的立管 | 月 | 对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 27 |  | 动力源和电气设备 | 月 | 动力源和电气设备工作状况应良好。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 28 |  | 水源及水位指示装置 | 月 | 水源及水位指示装置应正常。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.2 |  |
| 29 |  | 管道冲洗，清除锈渣 | 半年 | 每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.3 |  |
| 30 |  | 喷泡沫试验及系统所有的组件、设施、管道及管件 | 每二年 | 1、对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫 炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验，并对系统所有的组件、设施、管道及管件进行全面检查。2、对于高倍数泡沫灭火系统，可在防护区内进行喷泡沫试验，并对系统所有组件、 设施、管道及附件进行全面检查。GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》8.2.4 |  |
| 31 | 自动喷水灭火系统 | 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵 | 月 | 每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.4 |  |
| 32 |  | 湿式、干式喷水灭火系统 | 月 | 应保证每月、季对消防水泵进行一次手动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 33 |  | 预作用式喷水灭火系统 | 月 | 应保证每月、季对消防水泵、预作用阀组、排气阀前电动阀进行一次直接手动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 34 |  | 雨淋系统 | 月 | 应保证每月、季对消防水泵、雨淋阀组进行一次直接手动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 35 |  | 自动控制的水幕系统 | 月 | 应保证每月、季对消防水泵、水幕阀组进行一次直接手动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 36 |  | 电磁阀 | 月 | 每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.4 |  |
| 37 |  | 控制阀门铅封或锁链 | 月 | 每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.7 |  |
| 38 |  | 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备 | 月 | 每月检查一次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，应采取措施保证消防用水不作它用，并应每月对该措施进行检查，发现故障应及时进行处理。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.11 |  |
| 39 |  | 消防水泵接合器的接口及附件 | 月 | 每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.16 |  |
| 40 |  | 末端试水装置 | 月 | 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.17 |  |
| 41 |  | 喷头 | 月 | 每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.18 |  |
| 42 |  | 末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀 | 季 | 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.6 |  |
| 43 |  | 阀门 | 季 | 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.8 |  |
| 44 |  | 消防储水设备 | 年 | 1、每年应对水源的供水能力进行一次测定。2、每年应对水源的供水能力进行一次测定。2、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》9.0.14 |  |
| 45 | 消火栓（消防炮）灭火系统 | 稳压泵 | 月 | 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 46 |  | 消防水泵 | 月 | 每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 47 |  | 所有的控制阀门 | 月 | 每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 48 |  | 消防水泵 | 月 | 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且应自动记录自动巡检情况。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 49 |  | 消防水泵 | 月 | 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且应自动记录自动巡检情况，每月应检测记录。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 50 |  | 柴油机消防水泵 | 月 | 每周应检查柴油机消防水泵储油箱的储油量。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 51 |  | 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱 | 月 | 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.3 |  |
| 52 |  | 消防水泵 | 月 | 每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 53 |  | 柴油机消防水泵 | 月 | 每月应手动启动柴油消防水泵运行一次；GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 54 |  | 消防泵控制箱、柜 | 月 | 应保证每月、季对消防水泵进行一次手动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 55 |  | 气压水罐 | 月 | 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 56 |  | 减压阀组 | 月 | 每月应对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.5 |  |
| 57 |  | 雨林阀 | 月 | 雨林阀的附属电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 58 |  | 电动阀和电磁阀 | 月 | 每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 59 |  | 所有的控制阀门 | 月 | 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 60 |  | 倒流防止器 | 月 | 在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月应对倒流防止器的压差进行检测，且应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178 和《双止回阀倒流防止器》CJ/T160 等的有关规定。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 61 |  | 消防水源 | 季 | 每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.3 |  |
| 62 |  | 消防水泵 | 季 | 每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.4 |  |
| 63 |  | 阀门 | 季 | 每季度应对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 64 |  | 末端放水和报警阀 | 季 | 每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.6 |  |
| 65 |  | 消火栓 | 季 | 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.7 |  |
| 66 |  | 消防水泵接合器 | 季 | 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.8 |  |
| 67 |  | 消防水源 | 年 | 1、每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位，以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测。2、每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.3 |  |
| 68 |  | 过滤器 | 年 | 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器的是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.9 |  |
| 69 |  | 消防水池、消防水箱 | 年 | 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.10 |  |
| 70 |  | 减压阀 | 年 | 每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》14.0.5 |  |
| 71 | 防火门监控系统 | 防火门监控器、监控模块、防火门定位装置和释放装置等现场部件 | 年 | 应用保证每年对每一台防火门监控器及其配接的现场部件至少进行一次启动、反馈功能、常闭防火门故障报警功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 72 |  | 防火门监控系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 73 | 消防电源监控系统 | 消防设备电源监控器、传感器 | 年 | 应保证每年对每一只探测器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 74 | 水喷雾灭火系统 | 水源控制阀、雨淋报警阀（新增） | 月 | 应对水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查，阀门外观应完好，启闭状态应符合设计要求。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.4 |  |
| 75 |  | 消防储水设备（新增） | 日 | 应检查消防储水设施是否有结冰现象，储水设施的任何部位均不得结冰【寒冷季节】。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.4 |  |
| 76 |  | 消防水泵（新增） | 月 | 应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验。当消防水泵为自动控制启动时，应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.5 |  |
| 77 |  | 电磁阀 | 月 | 应检查电磁阀并进行启动试验，动作失常时应及时更换。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 78 |  | 阀门 | 月 | 应检查手动控制阀门的铅封、锁链，当有破坏或损坏时应及时修理更换。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 79 |  | 水池（罐）、消防水箱及消防气压给水设备 | 月 | 确保消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力符合设计要求。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 80 |  | 消防用水 | 月 | 应检查保证消防用水不作他用的技术措施，发现故障应及时进行处理。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 81 |  | 水泵接合器 | 月 | 应检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 82 |  | 喷头 | 月 | 当喷头上有异物时应及时清除。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.6 |  |
| 83 |  | 放水试验 | 季 | 应对系统进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.7 |  |
| 84 |  | 进水控制阀门 | 季 | 应检查室外阀门井中进水管上的控制阀门，核实其处于全开启状态。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.7 |  |
| 85 |  | 消防储水设备 | 年 | 1、应对消防储水设备进行检查，修补缺损，重新刷漆。2、应对水源的供水能力进行一次测定。GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》10.0.8 |  |
| 86 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 月 | 应按GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》附录F规定的巡查项目和内容进行日常巡查，巡查的部位、频次应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的规定，并按本标准附录F的规定填写记录。巡查过程中发现设备外观破损、设备运行异常时应立即报修。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.4 |  |
| 87 |  | 消防设备应急电源 | 月 | 按实际安装数量进行转换功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 88 |  | 消防控制室图形显示装置 | 月 | 按实际安装数量进行接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 89 |  | 火灾探测器及手报 | 年 | 应保证每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次火灾报警功能检查 。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 90 |  | 火灾显示盘 | 年 | 每年对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 91 |  | 消防联动控制器、输出模块 | 年 | 应保证每年对每一只模块至少进行一次启动功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 92 |  | 火灾报警器 | 年 | 应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 93 |  | 防火卷帘控制器、手动控制装置 | 年 | 应用保证每年对每一个手动控制装置至少进行一次控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 94 |  | 疏散走道上设置的防火卷帘 | 年 | 应保证每年对每一樘防火卷帘至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 95 |  | 非疏散走道上设置的防火卷帘 | 年 | 应用保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 96 |  | 气体、干粉灭火控制器、现场启动和停止按钮 | 年 | 应用保证每年对每一个现场启动和停止按钮至少进行一次启动、停止功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 97 |  | 消火栓按钮 | 年 | 应保证每年对每一个消火栓按钮至少进行一次报警功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 98 |  | 自动控制的水幕系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 99 |  | 预作用式喷水灭火系统 | 年 | 应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 100 |  | 雨淋系统 | 年 | 应保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 101 |  | 湿式、干式喷水灭火系统 | 年 | 应用保证每年对每一个防护区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 102 |  | 消火栓系统 | 年 | 应保证每年对每一个消火栓至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 103 |  | 水流指示器、压力开关、信号阀、液位探测器 | 年 | 应保证每年对每一个部件至少进行一次动作信号反馈功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 104 |  | 电动送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、电动防火阀、排烟风机入口的总管上设置的280℃排烟防火阀 | 年 | 应保证每年对每一个部件至少进行一次启动、反馈功能、动作信号反馈功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 105 |  | 加压送风系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 106 |  | 电动挡烟捶壁、排烟系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 107 |  | 消防应急照明和疏散指示系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 108 |  | 非消防电源等相关系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 109 |  | 自动消防系统 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 110 | 其他建筑消防设施 |  |  |  |  |
| 111 | 灭火器 | 配置 | 月 | 1、灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。2、灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设置要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后能否承受一定静负载，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。3、灭火器铭牌是否朝外，并且器头宜向上。4、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。5、灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等是否发生变化。6、灭火器是否达到送修条件和维修期限。7、灭火器是否达到报废条件和报废期限。8、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施。9、灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象。10、灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁。11、特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2 |  |
| 112 |  | 外观检查 | 月 | 1、灭火器铭牌是否无残缺，并清晰明了。2、灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全。3、灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失。4、灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏。5、灭火器的喷射软管是否完好、无明显龟裂，喷嘴不堵塞。6、灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（储压式灭火器查看压力指示器是。否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查。7、灭火器零件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象。8、灭火器是否未开启、喷射过。GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2 |  |
| 113 | 可燃气体探测报警系统 | 可燃气体报警控制器、可燃气探测器 | 年 | 应保证每年对每一只探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 114 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器、线型感温火灾探测器 | 年 | 应保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 115 | 干粉灭火系统 | 气体、干粉灭火控制器、现场启动和停止按钮 | 年 | 应用保证每年对每一个现场启动和停止按钮至少进行一次启动、停止功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 116 | 细水雾灭火系统（如有） | 主备电源 | 月 | 应检查系统的主备电源接通情况。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.7 |  |
| 117 |  | 报警控制装置 | 月 | 应检查报警控制器、水泵控制柜（盘）的控制面板及显示信号状态。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.7 |  |
| 118 |  | 系统各标识 | 月 | 应检查系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整，并应处于正确位置。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.7 |  |
| 119 |  | 设置储水设备的房间 | 月 | 应检查设置储水设备的房间温度，房间温度不应低于5℃【寒冷和严寒地区】。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.7 |  |
| 120 |  | 组件 | 月 | 应检查系统组件的外观，应无碰撞变形及其他机械性损伤。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 121 |  | 分区控制阀 | 月 | 应检查分区控制阀动作是否正常。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 122 |  | 阀门 | 月 | 应检查阀门上的铅封或链条是否完好、阀门是否处于正确位置.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 123 |  | 储水箱、储水容器、储气容器 | 月 | 应检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 124 |  | 闭式系统 | 月 | 对于闭式系统，应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 125 |  | 喷头 | 月 | 应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 126 |  | 手动操作装置 | 月 | 应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 127 |  | 控制主机、控制柜 | 月 | 应检查报警控制器、水泵控制柜（盘）的控制面板及显示信号状态.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 128 |  | 系统标志 | 月 | 应检查系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整，并应处于正确位置.GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 129 |  | 电源 | 月 | 应检查系统的主备电源接通情况。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.8 |  |
| 130 |  | 泵组系统（新增） | 季 | 应通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验，并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.9 |  |
| 131 |  | 瓶组系统 | 季 | 应检查瓶组系统的控制阀动作是否正常。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.9 |  |
| 132 |  | 管道、支吊架 | 季 | 应检查管道和支吊架是否松动，以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.9 |  |
| 133 |  | 储水箱、储水容器 | 半年 | 储水箱应每半年换一次水，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.10 |  |
| 134 |  | 供水 | 年 | 应定期测定一次系统水源的供水能力。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.10 |  |
| 135 |  | 组件、管道及管件 | 年 | 应对系统组件、管道及管件进行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后管道进行吹扫。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.10 |  |
| 136 |  | 联动功能 | 年 | 应进行系统模拟联动功能试验，并应符合规范第5.0.9条的规定。GB50898-2013《细水雾灭火系统技术规范》6.0.10 |  |
| 137 | 消防电梯 | 电梯 | 年 | 应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 138 | 防火分隔设施 | 防火门外观检查 | 月 | 1、组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密。2、防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭；关闭后应能从内、外两侧人为开启。3、常闭防火门开启后应能自动闭合。GA503-2004 《 建筑消防设施检测技术规程》4.14.1 |  |
| 139 |  | 防火门启动 | 季 | 手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》8.0.6 |  |
| 140 |  | 防火门启动 | 年 | 每年应对防火门的下列功能进行一次检查：常开式防火门火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》8.0.7 |  |
| 141 |  | 防火卷帘门手动及联动 | 月 | 每日应对防火卷帘下部、常开式防火门门口处、活动式防火窗窗口处进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。 GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》8.0.5 |  |
| 142 |  | 防火卷帘门手动及联动 | 季 | 1、手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能。2、手动操作防火卷帘手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能；3、手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》8.0.6 |  |
| 143 |  | 防火卷帘门手动及联动 | 年 | 每年应对防火卷帘的下列功能进行一次检查：防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》8.0.7 |  |
| 144 |  | 防火阀联动测试 | 年 | 至少一次联动测试； 模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火分区内排烟管道上的其他阀门应联动关闭；阀门关闭后应能联动相应的风机停止。GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》9——7.2 |  |
| 145 |  | 防火阀机械结构检查 | 半年 | 对系统内的所有阀门进行一次自动和手动启动试验，以检测其动作的可靠性。GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》 9 |  |
| 146 | 消防专用电话 | 消防电话总机、消防电话分机、电话插口 | 年 | 每年对每一个分机、插孔至少进行一次呼叫功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 147 | 应急广播系统 | 消防应急广播控制设备、扬声器 | 年 | 应保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |
| 148 |  | 火灾警报和消防应急广播系统 | 年 | 应用保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》6.0.5 |  |

附件2：

消防维保常用零配件清单（另附）

附件3：

承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公正和诚实守信的原则，参加上海文化广播影视集团有限公司及子公司关于“消防设施设备维修保养服务项目”招选项目的招标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招选人、其他报价人串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招选人或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义报价或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在报价中哄抬价格或恶意压价。

七、对比价过程与中选与否，按招选人比选小组的比价结果和有关要求执行，不在比价活动中虚假投诉。

八、不论结果如何，本公司自行承担为报价所开支的一切费用，招选人不承担报价单位的任何为报价工作所发生的费用。

九、若本公司中标，将严格按合同约定完成所有维保内容，并加强维保安全管理，如在维保中因本公司管理不到位，所造成的安全事故或人身伤亡全部由本公司负责，并承担所有赔偿，招标方不承担任何责任和经济赔偿。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

（本承诺书装订于报价文件首页）

报价单位：                                            （盖章）

报价单位地址：

法定代表人（签章）：                        手机：

项目负责人（签章）：                        手机：

附件4：

法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人（公章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

被授权人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

附件5：

投 标 函

# 致：                                   （招标人名称）

# 根据贵方                                （项目名称、招标编号）采购的招标公告及招标公告，                   （姓名和职务）被正式授权代表投标人                             （投标人名称、地址），向贵方提交投标文件正本一份副本五份 。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为投标截止之日起      日历日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是招标人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称（公章）：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

日 　　 期：        年    月    日

全权代表签字：

附件6：

报 价 单（参考格式，可自拟）

投标方名称：

招标编号：

包件号（如有）：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总价 人民币：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 本公司承诺完全响应此次招标的所有维保服务需求。 |  |  |  |

注：1、如有明细分项报价，请自行另附。

2、设施设备常用零配件价格请自拟另附

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：                日期：

附件7：

现场踏勘联系人

请至少提前一天联系现场踏勘事宜。

包件一

广电大厦：徐骅13564111120

广视大厦：蒋轶俊13917788829

包件二

上视大厦：徐骅13564111120

包件三

东视大厦：陆鹏炯13918106974

陈行地球站：金惠羡 13661870217

东方数智购：蒋平胜18101898173

包件四

广播大厦：吴俊13918162486