SMG2026年电气防火检测服务

询比公告

上海文广实业有限公司

2026年6月

电气防火检测服务项目询比公告

根据上海文化广播影视集团有限公司（以下简称：SMG）安全用电工作的整体规划，SMG下属上海文广实业有限公司特制订此询比文件。应征单位根据SMG在电气防火检测方面的要求，提交应征文件和报价单。

一、项目名称

SMG电气防火检测服务

二、项目简要说明

（一）检测内容

对SMG下属上视大厦（含上视大院变电站低压配电室、2号楼及技术保障部大院）、广电大厦（含食堂）、广播大厦、东视大厦及卫星地球站等楼宇进行电气防火检测，总面积约为18.5万平米。

1.电气检测范围包括：

（1）建筑楼宇设置的各类配电间、消防设施的控制室以及特种设备机房等场所内的专业供电设备。各类配电间主要包括各楼层的总低压配电间（配电柜总数约180个）、整幢大楼进行供电分割的分区配电间、各楼层的楼面配电间。

（2）各类不间断供电系统（UPS电源）,一共约30套。

（3）各类专业演播室和技术机房的常用供电设备。此类场所包含各类电源分配柜、列头柜、壁开箱和灯光电源箱等共约300个。

2.电气检测内容包括：

低压配电装置、低压配电线路、供配电系统接地电阻的测试、电线电缆绝缘测试、电线电缆温升测试、照明灯具与插座抽样测试、机房接地和等电位联接测试、谐波电压的测试、谐波电流的测试等。

3.检测方式包括：

低压配电设备、UPS电源、各类配电柜等重要设施设备的检测采用全覆盖逐一检测；照明灯具、插座、接地电阻等常规检测项目，因数量较大，采用随机抽样检测方式，每年的检测抽样率为35%（上视大厦3楼至7楼融媒体中心、广电大厦16-19楼机房以及广播大厦2楼总控为重要保障部位，要求100%检测）。

（二）检测要求

1.检测单位需制定详细的检测服务方案，包括检测依据、检测方法、检测的仪器设备、检测的工作程序、安全管控措施以及具体的检测内容。

2.检测单位应遵守SMG各项安全管理规定，检测工作不得影响SMG广播电视安全播出及人员正常办公。

3.检测完成后，检测单位应提供由本单位盖章确认的检测报告，并提供检测报告的电子版。检测报告应包含检测时间、检测设备、检测依据、检测位置和检测内容、检测记录、检测结论、整改建议等。

4.检测单位需根据SMG要求，提供必要的培训服务。

5.检测工期：按SMG要求。

6.服务要求：质量合格。应符合国家和本市相关法律法规要求和行业标准相关要求。

（三）其他要求

1.本次询比没有二次报价、不设现场开标环节，应征文件中报价单所列价格即为应征人参与评审的最终报价。

2.付款方式：合同签订后预付30%，服务完成出具检测报告后支付70%尾款。

三、合格应征人资质要求

1.需为中华人民共和国境内注册的独立法人，具备上海市电气防火检测的资质，并满足以下条件：

（1）参与SMG电气防火检测的业务团队中有电气相关专业高级工程师或工程师；

（2）操作人员有不少于2年的本专业工作经历，取得电工《特种作业操作证书》并经上海市消防协会电气防火检测培训合格，并具备电工特种作业技师资格；

（3）具有电气防火检测质量管理体系，并有健全的技术、档案和安全管理制度；

（4）近2年内完成3个以上大型办公楼宇或园区的检测服务项目。

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单、经营异常名单；未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）。

3.财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为。

4.具备与电气防火检测业务范围相适应的仪器、设备、设施，经法定计量检定机构检定或校准并在有效期内，提供校准证书复印件。

5.法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位不得同时参加本项目的投标，否则，其投标将被拒绝。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.本项目不接受联合体投标。

四、应征限价

应征限价：300000元（含税），超过将被否决。

五、应征文件及评审方法

（一）应征文件要求

应征文件正本一份副本五份，报价单一式五份，需加盖单位公司章。

应征文件应包含但不限于以下内容：

1.应征单位营业执照及合格应征人资质证明材料（加盖公章）。

2.应征单位的承诺书（参见附件1）、应征函（参见附件3）。

3.提供有效的法定代表人授权书（法定代表人签名）、法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章（参见附件2）。

4.提供本项目负责人的身份证复印件、联系电话，在应征单位的有效劳动合同或者近三个月社保缴纳记录证明材料（复印件加盖公章）。

5.应征单位相关检测服务的业绩介绍及证明（合同复印件并加盖公章）。

6.电气防火检测的服务方案书。

7.电气防火检测的培训服务内容。

8.电气防火检测的服务报价单（参见附件4）。

9. 应征单位认为有助于应征的其他文件和材料。

（二）评审方法

本次评审采用百分制打分法，具体分值如下：

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分（取各有效应征单位的报价的平均值作为基准价，各应征单位的最终报价在此基准价的得分为40分，各应征单位最终报价相对基准价，每高于基准价2%扣2分，每低于基准价2%扣1分，最低扣至20分。不足1%的按线性插入法计算。 | 40分 |
| 2 | 综合实力 | 根据各应征公司实力、财务状况（总资产、负债、净利润等）、经营信誉（企业信用、违法失信、有无涉及消防方面的行政处罚等）、企业资质等情况综合评分： 资料齐全、企业综合实力优良的得4-5分； 资料齐全、企业综合实力一般的得2-3分； 资料欠缺、企业综合实力较弱的得0-1分。 | 5分 |
| 3 | 服务方案 | 根据各应征人检测服务方案及实施方案的科学性、合理性、针对性等综合评审： 检测服务方案详细完整，内容表述清晰，可操作性强，符合SMG特点的得10-15分； 检测服务方案略有欠缺，内容表述略有不足，针对性及可操作性不强的6-10分； 检测服务方案粗略，内容表述不清晰，针对性及可操作性较差的得1-5分。 | 15分 |
| 4 | 拟投入本项目人员配置情况 | 据拟派本项目的人员情况（包括团队组成、人员经验、专业能力、紧急情况可调动的人员数量和技术能力等）进行综合评审： 人员配置安排合理、配备充足，技术专业，经验丰富，分工合理；紧急情况可调动的人员数量充足和技术能力优异的得4-5分； 人员配置安排能满足项目要求，技术专业、人员经验及分工基本符合项目情况；能提供调动人员的得2-3分； 人员配置安排配备情况有缺陷，缺乏专业及相关经验的得1分； | 5分 |
| 5 | 检测项目完整性 | 检测项目清单是否全面覆盖电气防火检测核心内容： 检测内容完全覆盖询比文件中所要求的项目，并能提供其他有效的检测服务内容，得8-10分 检测内容完全覆盖询比文件中所要求的项目，不提供其他检测内容，得5-7分 检测内容基本覆盖询比文件中所要求的项目，得1-4分 | 10分 |
| 6 | 检测方法科学性 | 针对各项检测项目提供的检测方法是否符合国家标准、检测方法及程序是否合理： 检测方法标准、检测步骤清晰、具有可操作性，得8-10分； 检测方法标准、检测步骤一般，得4-7分； 检测方法标准、检测步骤有缺陷，得1-3分。 | 10分 |
| 7 | 安全管控措施及应急预案 | 根据各应征人针对本项目提出的安全管控措施和应急预案进行综合评审： 提供详细的安全管控措施和应急预案，方案针对性、可行性强的，得4-5分； 提供的安全管控措施和应急预案有一定针对性、可行性的，得2-3分 提供的安全管控措施和应急预案简略的，得1分。 未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
| 8 | 培训方案 | 根据各应征人提供的针对采购方相关人员的培训方案进行综合评审： 提供详细的培训方案，方案针对性、可行性强的得4-5分； 培训方案针对性、可行性一般的得2-3分 提供的培训方案简略的得1分。 未提供相关方案的不得分。 | 5分 |
| 8 | 类似业绩 | 根据各投标人2024年1月以来类似项目经验情况进行评分（须提供合同复印件等），每提供一个得1分，满分5分。 | 5分 |

六、报名及材料提供

1.请按公告页面下方的要求填写相关内容进行网上报名，并按时间节点和相关要求提供有关应征文件。

2. 请应征申请人提供包括但不限于合格应征人资格所要求提供的有关资质材料、及应征申请人认为有助于应征的其他相关材料等。

3. 应征申请人应具备开具全额增值税专用发票的资质，并对其开具的增值税专用发票的真实性和有效性负责。

4. 本项目报名截止时间为2026年6月16日15时。应征文件递交截止时间为2026年6月18日15时，请应征单位在截止时间前递交应征文件，过时不予受理。

5．对于应征内容不符合采购人要求的（包括但不限于服务质量、履约能力、服务报价等），采购人有权将其作为无效投标处理。

6．本项目的采购公告仅发布在采购人官网“www.smg.cn”上，未授权其他网站或报刊杂志进行转载，询比文件也不进行网上电子发售。

7．SMG对本次采购拥有最终解释权。

七、联系方式：

（1）电气防火检测内容及要求问询：

联系人：施老师       联系电话：22000531

（2）商务问询及应征文件投递：

联系人：卞老师       联系电话：22000339

应征文件投递地址：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼行政事务中心

上海文广实业有限公司

2026年6月

附件1：

承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公正和诚实守信的原则，参加上海文化广播影视集团有限公司及子公司关于“SMG电气防火检测服务项目”招选项目的招标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招选人、其他报价人串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招选人或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义报价或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在报价中哄抬价格或恶意压价。

七、对比价过程与中选与否，按招选人比选小组的比价结果和有关要求执行，不在比价活动中虚假投诉。

八、不论结果如何，本公司自行承担为报价所开支的一切费用，招选人不承担报价单位的任何为报价工作所发生的费用。

九、若本公司中标，将严格按合同约定完成所有维保内容，并加强维保安全管理，如在维保中因本公司管理不到位，所造成的安全事故或人身伤亡全部由本公司负责，并承担所有赔偿，招标方不承担任何责任和经济赔偿。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

（本承诺书装订于报价文件首页）

应征单位：                                            （盖章）

应征单位地址：

法定代表人（签章）：                        手机：

项目负责人（签章）：                        手机：

附件2：

法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“应征人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

应征人（公章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

被授权人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

附件3：

应 征 函

# 致：                                   （采购人名称）

# 根据贵方                                （项目名称、采购编号）的采购公告及相关要求，                   （姓名和职务）被正式授权代表应征人                  （应征人名称、地址），向贵方提交投标文件正本一份副本五份 。

据此函，应征人兹宣布同意如下：

1.按询比文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部询比文件，包括询比文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受询比文件的各项规定和要求，对询比文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为投标截止之日起      日历日。

4.如我方中标，应征文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按询比文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有询比文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本采购有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的应征或其他任何投标。

8.我方已充分考虑到采购期间网上应征可能会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的应征内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次应征有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有应征文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是应征人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

应征方代表姓名、职务（印刷体）：

应征方名称（公章）：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

日 　　 期：        年    月    日

全权代表签字：

附件4：

报 价 单

应征单位名称：

采购编号：

包件号（如有）：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总价 人民币：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 税率： ；小写： |  |
|  |  | 税率： ；大写： |  |
| 本单位承诺完全响应此次询比的所有服务需求。 |  |  |  |

注：1、如有明细分项报价，请自行另附。

应征单位代表签字：

（加盖公章）

职务：                日期：