文档修订记录

| 序 号 | 修改时间 | 修 改 人 | 版 本 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

目  录

1.	项目概述	4

1.1.	项目背景	4

1.2.	项目定位	4

2.	需求目标分析	4

2.1.	用户需求分析	4

2.2.	技术需求分析	5

3.	项目技术方案	6

4.	关键技术介绍	6

5.	项目风险分析	6

6.	项目实施计划	7

6.1.	项目组成员	7

6.2.	时间计划	7

# 项目概述

## 项目背景

外语中心的ICS频道是中国大陆唯一以中英日语播出的综合性电视资讯平台，ICS频道每天24小时滚动播出，其中首播节目时间为6小时，共有11档自制栏目，现已成为海内外人士了解上海的一流的信息渠道。

上视28楼S9演播室于2003年建成，演播室改造后将承担外语中心日播新闻类节目《Shanghai Live》的直播、制作，由于现演播室灯光系统及设备都已用十余年时间，设备都已非常的陈旧和老化，同时也对原灯具设备进行了报废处理，不能继续服务于新的演播室的整体技术定位。

综上，上视S9演播室的改造刻不容缓，同时对演播室灯光的设计、调整工作也势在必行。

## 项目定位

S9演播室灯光系统改造项目是外语频道升级全新演播室技术系统工作的一部分，方案主要满足新的景区的使用需求，同时还要能兼顾整个系统具有一定的操作可变性与技术前瞻性，改造后的S9演播室，整个节目制作形态将继续以全景类新闻、实时连线报道等互动形式为主，系统主要服务于新闻节目的直、录播。由于涉及直播类节目，因此本演播室系统整体配置将定位在直播类灯光技术系统，对直播区域的整个系统的电力配电部分将会采用在线式不间断电源，以加强整个系统的安全可靠性。在设备的选型配置方面将能体现最新的技术应用，以服务于最终的荧屏视觉效果。

# 需求目标分析

## 用户需求分析

为提升上海广播电视台ICS的影响力，适应广播电视高清节目的发展，打造全新演播室技术系统，作为其改造项目一部分的演播室灯光系统，整个系统采用新、旧相结合的方式来进行操作实施，旧的部分是将现有的单点吊挂机组进行维护修理更换其主要的老化零部件，并围绕新的节目景区进行重新吊挂、布置安装，主要满足节目景区的使用需要，同时方案还尽量能兼顾到以后节目景区在一定范围内的调整使用。新的部分主要是灯具设备以及控制系统，新的灯具全部采用LED设备，主要由LED聚光灯和平板灯以及成像灯构成，灯具的色温均为5600K，设备的调光线性、光斑均匀度以及显色指数等技术参数均要为行业优质产品，通过使用LED灯具的应用，将本演播室的灯光效果得以全面的提升。

## 技术需求分析

- 灯光设计指标要求

演播室的背景灯箱以及大屏区域的色温在8000K左右，为了最佳效果的呈现，在技术参数上，本演播室的所选灯具色温为5600K

演播室平均照度达到：≥ 1000Lux

LED灯具显色系数Ra　≥ 92

- 灯具部分

灯体造型新颖、美观、散热性好、重量轻、坚固耐用。

灯具设备将全部采用现在主流的、技术成熟的LED产品，采用色温为5600K的LED聚光灯与平板灯及成像灯三种灯具搭配使用，该设备为全数字调光，出光率、光斑均匀度及调光线性均为行业优质，LED灯具的节能性已不用赘述，低功率的灯具对电视演播室灯光系统的整个配电系统的安全稳定性也是一种加强和保障。

- 吊挂系统

整个吊挂系统设备将利用原演播室的吊挂系统设备，对已有在用的设备进行全面的检修保养，然后对整个吊挂系统的布局方式根据新的节目景区的分布需要，进行局部调整布置，以增加更灵活的灯位，为后期的布光工作提供更多的便捷性。对变形、损坏的电动吊杆装置部件进行更换，确保吊挂系统安全性、可靠性。为演播室各档节目景区的灯光设计提供有利、便捷的条件。

- 控制系统

灯光控制系统采用一主一备的形式，以确保安全播出。

为便于灯光操作人员工作状态，原有的调光系统更换成安全性更好的DMX512信号控制的

数字直通调光柜。

主要信号传输控制采用国际标准的DMX512信号控制方式。

- 电力系统

根据演播室新设计改造原硅柜室及灯光照明配电柜，原两路保障的工艺电进线不变，更换部分绝缘损坏的电缆，电线，新增DMX512信号控制的管线。

灯光系统中留有充足的灯光电源及信号回路，保证今后景区的扩展及后期设备的增加。

- 效益分析

改造后的S9演播室，以全景类新闻、嘉宾访谈、实时连线报道等互动形式的演播室，主要服务外语频道栏目直播新闻、嘉宾访谈节目。因此此演播室灯光项目定位在新闻及各类直播与录播，满足电视演播室高清节目总体灯光要求。

- 其他需求

要求对演播室旧设备进行拆除，对原有吊杆及灯具检查、修复，满足使用需求。

## 3 项目技术方案

为配合频道演播室技术系统升级改造，以及根据本演播室的客观情况，现对其整个灯光系统拟出一套方案，接下来就本方案的大致设计思路进行如下描述。

一、灯光机械、吊挂系统

- 吊挂系统

现在演播室灯光吊挂的硬件设备采用的是SDR-200电动垂直吊杆机加SDR-500圆型提升机组构成，其中SDR-200有18道、SDR-500 有2套。吊挂的控制采用SDR-Ⅱ数字编程控制系统。

机械吊挂部分硬件总体采用原设备，再对控制及其软件部分进行更新升级。

硬件设备中现有的SDR-200型垂直提升机组由于是十年前的产品，据了解在现在的使用中，平时会不时出现传动系统中伸缩轴不灵活、钢丝绳脱槽等问题，引起该现象的原因是伸缩轴有轻微变形所导致，所以就这一部分的硬件设备进行全部整改、由原厂家定制伸缩轴部件，将有问题的都进行更换。另外由于演播室空间局部的拓宽后，现有的灯位位置有些会不太对称，所以要对现在的单点垂直吊机的位置进行一些移位调整。

- 控制系统

为了与机组设备有个系统稳定的衔接，将这部分升级更换成SDR最新一代的数字电脑可编程控制系统，增加一个遥控终端控制器，并将这部分的控制与灯光系统的继电器柜之间做一个系统的连接，系统最终可实现任意编组使用，目的是要达到给平时的操作带来更多的灵活便捷性。

二、灯光及控制系统

演播室现有的灯光设备主要由三种灯具构成，分别为2KW影视聚光灯、6*55W三基色冷光灯、750W成像聚光灯。在以上三种灯具都已非常陈旧，灯具的维修率也比较的高，由于灯具的老化，所以灯具的光效也较低，灯具部分设计方案如下：

- 灯具设备系统

灯具设备将全部采用现在主流的、技术成熟的LED产品，采用色温为5600K的LED聚光灯与平板灯两种灯具搭配使用，该设备为数字调光，出光率、光斑均匀度及调光线性均为行业优质，LED灯具在电视演播室的运用也非常成熟，低功率的灯具对电视演播室灯光系统的整个配电系统的安全稳定性也是一种加强和保障。

- 调光控制系统

本演播室现在使用的调光台为ADB凤凰系列的数字调光台，准备新增加一台多通道的数字调光台与现有的ADB控台一并接入调光系统，作为主备份同时使用，以增强系统的安全性。

控制部分配置一台96路的继电器控制柜，

- DMX信号系统

由于灯具设备升级为全数字灯具，所以对应的也要增加敷设调光布线系统，系统布好以后，将会做到每道吊杆上有AB两路DMX信号，作为主备份使用，同样也是为了增加系统的安全性。

- 应急电源系统

根据集团内所有直播类演播室的技术要求，将对直播节目景区的主要照明灯具接入UPS不间断电源系统，采用与其他演播室一样在线供电的方式确保电力系统的万无一失。

三、灯光设计指标

1、演播室平均照度达到：≥ 1000Lux

2、色温：5600K

3、LED灯具显色系数Ra　≥ 92

四、施工要求

1、拆下演播室现有所有的吊挂装置，对拆下来的所有单点机组进行逐一维护检修，更换损坏的零部件以及主要的磨损老化严重的传送机构部件。

2、对吊挂机组重新进行合理布局安装，以及更换整个控制系统。

3、重新敷设新的灯光控制系统线路，对新的系统进行全面安装，根据节目的需求合理分配回路以及电源系统的安装调试。

## 4.设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动垂直吊杆及圆型灯架机组 |  | 20 | 台 | SDR |
| 2 | 数字控制系统 | SDR-II | 1 | 套 | SDR |
| 3 | LED平板灯 | HYF-120L | 30 | 只 |  |
| 4 | LED聚光灯 | BSD-215 | 30 | 台 |  |
| 5 | 格栅 | LED-DG30 | 30 | 块 |  |
| 6 | 格栅 | LED-DG60 | 30 | 块 |  |
| 7 | LED下鄂灯 |  | 10 | 套 |  |
| 8 | LED成像灯 | BSD-200 | 10 | 台 |  |
| 9 | 灯钩及保险链 |  | 65 | 套 |  |
| 10 | 号码牌 |  | 96 | 块 | 定制 |
| 11 | 进口灯光调光台-甲供 | ADB | 1 | 台 |  |
| 12 | 进口灯光调光台 | MA COMMAND ON PC FADER | 1 | 台 | MA |
| 13 | 数字继电器直通柜 | 96-DR | 1 | 台 |  |
| 14 | DMX512信号分配器 | 1进8出 | 12 | 台 |  |
| 15 | 1.6m机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 信号叠加器 | FDL-SAS，2进4出 | 1 | 台 |  |
| 17 | 阻燃电缆线 | 3×2.52 | 2 | km |  |
| 18 | DMX信号线 | 2×（3×0.372）P | 2 | km |  |
| 19 | 终端设备 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 终端盒 | 2×16A+2×DMX | 16 | 只 |  |
| 21 | 欧标接插件 |  | 100 | 付 |  |
| 22 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |  |

## 4.1设备参数要求

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 吊挂设备 |
| 1 | 电动垂直吊杆及圆型灯架机组 |  | 垂直吊杆重新布局，更换易损部件。根据布局增加部分灯杆、圆形灯架进行保养维修。 | 20 | 台 |  |  |
| 2 | 数字控制系统 | SDR-II | 控制系统数字控制，定点定位，极限限位装置，软启动装置，遥控终端控制 | 1 | 套 |  |  |
|  | 备注 | 吊杆电动控制符合DMX协议；应满足与灯光控制联动控制；数字控制系统点的备份系统。 |
| 二 | 灯光设备 |
| 1 | LED平板灯 | HYF-120L | 色温：5600K°，±100K°；功率：120W；反光板调节：60-120°；显色指数：Ra≥92；调光曲线：0-100%；灯具多种角度选择，可增加杆控装置，光源为贴片式，灯具为全铝合金制造，国际标准DMX512控制协议，无紫外线和红外线辐射，高光效，功率因数：PF0.92以上；DMX控制协议投射；供电方式：85-265V。 | 30 | 只 |  |  |
| 2 | LED聚光灯 | BSD-215 | 色温：5600K°，±100K°；功率：215W；光束角：8-56°；显色指数：Ra≥92；调光曲线：0-100%；灯具多种角度选择，可增加杆控装置，光源为切片式，灯具为全铝合金制造，国际标准DMX512控制协议，无紫外线和红外线辐射，高光效，功率因数：PF0.92以上；DMX控制协议投射。供电方式：85-265V。 | 30 | 台 |  |  |
| 3 | 格栅 | LED-DG30 |  | 30 | 块 |  |  |
| 4 | 格栅 | LED-DG60 |  | 30 | 块 |  |  |
| 5 | LED下鄂灯 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 6 | LED成像灯 | BSD-200 |  | 10 | 台 |  |  |
| 7 | 灯钩及保险链 |  |  | 65 | 套 |  |  |
| 8 | 号码牌 |  |  | 96 | 块 |  |  |
|  | 备注 | LED灯具控制隔离应符合CE标准，供货单位提举产品说明，调光曲线在10%之上的线性要求 |
| 三 | 灯光控制系统设备 |
| 1 | 进口灯光调光台（甲供） | ADB |  | 1 | 台 | ———— | ———— |
| 2 | 进口灯光调光台 | MA ON PC COMMAND ON PC FADER | 可外置一个15英寸彩色TFT触摸显示屏 所有显示器的显示内容都可以自由设定 可控制3072通道，并可与2PORT连接输出4096通道 21个手动调光推杆,21个手动执行推杆 2个手动A/B场切换推杆，100mm行程 21个以上执行键 控台含有亮度轮，外置键盘 可控制LED屏幕矩阵,5个USB接口,独立背光且可调光的静音按键 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 数字继电器直通柜 | 96路 | 96×3KW输出回路，每个32A开关均有过流保护，保证使用安全；每路输出均有电源输出指示；通过控制台打开继电器柜电源不保有延时现象。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | DMX512信号分配器 | 1进8出 | 输入输出光电隔离，能够标准DMX信号分配输出，可靠性好，具备强弱电分享设计，避免强电故障损坏信号设备，8路独立放大驱动输出。 | 12 | 台 |  |  |
| 5 | 1.6m机柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 信号叠加器 | FDL-SAS，2进4出 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 备注 | 调光、供电系统实现联动并与吊挂系统联动，叫号系统实现同号合并，DMX协议控制电源响应时间小于0.1s |
| 四 | 管线及控制回路系统材料 |
| 1 | 阻燃电缆线 | 3×2.52 |  | 2 | km |  |  |
| 2 | DMX信号线 | 2×（3×0.372）P |  | 2 | km |  |  |
| 3 | 终端设备 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 终端盒 | 2×16A+2×DMX |  | 16 | 只 |  |  |
| 5 | 欧标接插件 |  |  | 100 | 付 |  |  |
| 6 | 辅助材料 |  |  | 1 | 批 |  |  |
|  | 备注 | 管线安装应符合电气安装规范，原则上符合原线路流程安装，抽出原线缆，替换新线缆方式 |
| 五 | 灯光不间断电源控制系统 |
| 1 | 灯光不间断电源控制系统 |  | 保证直播节目安全播出，电源无间隙自动切换 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |

# Text boxes

上海文化广播影视集团有限公司

S9演播室灯光改造工程

需求说明

编    号：

版    本：Ver 1.0

密    级：

外语中心

2014 年 12 月