技术需求：

一、广播大厦UPS机组电池数量为两组共128节，每节65AHH，每台UPS满足后备时间30分钟。

二、上视大厦7#、8#UPS机组更新电池组项目的技术要求为：120KVA UPS 负载40%，每台UPS满足后备时间30分钟，每台UPS配置34节蓄电池。

三、蓄电池要求

- UPS蓄电池投标技术规格书及品牌推荐范围（投标人可任选其中一个品牌型号进行投标）：

| 设备名称 | 品牌/系列 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| UPS蓄电池 | 德国阳光A400系列 德国荷贝克grid power系列 美国GNB XP12V系列 | 投标人应采用推荐品牌原厂生产的正品参与投标。 投标人应出具原厂授权、原厂售后服务承诺、原厂生产证明。 |

- 设计寿命：不低于10年。

- 蓄电池形式：12V密封阀控式铅酸蓄电池。

- 蓄电池制造商应提供投标产品的泰尔认证证书及检测报告，且检测报告中的“申请单位”以及“生产单位”应保持一致。

- 蓄电池壳体应采用PP材料阻燃外壳，阻燃级别应符合UL94-V0相关标准的要求。

- 气密性：向蓄电池内的安全阀孔充气或抽气，当内外压差为50kPa时，压力指针应稳定5s不漏气，压力释放后壳体无变形、破裂和开胶。

- 容量：

10小时率放电：以1.0I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥1.0C10

3小时率放电： 以2.5I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10

1小时率放电： 以5.5I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.55C10

- 大电流放电：以30I10A放电3min，极柱应不熔断，外观应无变形。

- 容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96。

- 防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性，不应有酸雾溢出。

- 安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足1～49kPa。

- 耐过充电能力：将完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，应无变形、无漏液。

- 端电压的均衡性：

- 开路状态：完全充电后的电池静置24h后测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于100 mV。

- 浮充状态：完全充电后的电池进入浮充状态24h后端电压差不大于480mV。

- 放电状态：端电压差≤0.6V。

- 电池间连接电压降：以5.5I10放电条件下，电池间连接电压降应≤10mV。

- 防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。

- 封口剂性能：环境温度-30℃～+60℃之间，封口机无裂纹与溢流现象。

- 内阻：同组蓄电池内阻偏差应≤15%，内阻值应≤6mΩ。

- 热失控敏感性：在（25±5）℃环境中，以（2.54±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h,应满足以下要求：（1）蓄电池表面（端子部位）温度应≤60℃；（2）每24h的电流增长率应≤50%。

- 过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%。

- 低温敏感性：低温敏感性实验结束后，10h率容量应≥0.9C10外观应无破裂、过度膨胀，槽盖应无分离现象。

- 再充电性能：恒压充电24H的再充电能力因素Rbf24h应≥85%

- 容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤5%

- UPS蓄电池容量计算方式：提供详细的恒功率电池计算书及投标选用电池的恒功率放电数据表，并加盖制造厂商的公章。

- 蓄电池连接线应采用导电性良好的铜芯电缆（或铜排），安装螺丝推荐带有防腐绝缘热塑性橡胶，安装完成后与电池端子形成全绝缘的密封结构。提供蓄电池连接线的设计图纸、产品图片并加以说明。

- 蓄电池与电池监控系统的连接方式应能满足在线运行的状态下（蓄电池组正常运行状态下），完成对环形接线端子拆除或安装。投标方应对系统连接的方式及部件结构加以说明。