光缆终端箱技术需求

1.概述

为了满足广播电视和其它综合业务发展的需要，以及适应日益繁忙的电视转播任务，需要在广电大厦18楼终端室增设光纤配线箱，该光缆终端装置安装于已建立的配线机柜内。此光缆终端产品需操作合理且界面友好，并具备可靠的机械结构和稳定的光学性能。本项目根据当前情况并结合发展作预留。

2.总体要求

本光缆终端用于光缆成端、光纤配线和调度，集光纤终接、配线、存储于一体，与其原有的光纤配线机柜及柜内各功能部件一起，构成全封闭结构形式、全正面操作方式的具有一定先进性的光纤配线系统。

2.1外形尺寸及安装方式

19吋 8U 72芯，适应已置配线机柜背靠背安装使用。

2.2光缆成端

需适应并满足多根光缆和多次接入要求，多次接入须免影响已有状态的正常使用。

2.3配线密度及终端设备安装

考虑到本光缆终端设备使用属性，光纤跳线既有局部固定的一次性使用，又有部分调度使用，所以单一箱体配线密度应适中，不宜过高，否则有碍操作。但是，由于终端室空间较小，故应提高柜体的利用率。因此，在确保单一光缆终端配线密度适中的前提下，需满足配线机柜充足的空间使用率以及合理的布线和理线功能。

3.功能要求

3.1光缆引入、固定与保护功能

此功能件已安装于ODF架上。对于终接子架应具备上述功能的承接适应性。

3.2光纤终接功能

光纤终接单元应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护，能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3.3调线功能

光缆终端各端子间应有走线通道，通过活动光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，以实现不同子架及各端子间间灵活跳纤的功能。

3.4容量

光纤终接单元、光纤存储单元、光纤配线单元在满容量范围内应能成套配置。

3.5标识记录功能

终接子架应具有用于标识和记录纤芯序号等信息的标贴。

3.6光纤存储功能

光纤存储单元内应具有足够空间，用于存储余留光纤。

4.外观、材料和布线结构

4.1外观

光缆终端上涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀；塑料件无变形、表面无毛刺、无裂纹、颜色均匀。

4.2材料

光缆终端所有的零件采用的材料应具有防腐蚀性能，如该材料无防腐蚀性能应作防腐蚀处理；其物理、化学性能应稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其它损害，这些材料还应与其它设备中所常用的材料相容。

光缆终端的塑料件应采用阻燃材质。

4.3布线结构

4.3.1机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。

4.3.2结构牢固度

结构应牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

4.3.3引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4.3.4保护套、衬垫及纤芯、尾纤的弯曲半径

光缆/光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其弯曲半径不应小于30mm，对宏弯损耗不敏感光纤，其弯曲半径应不小于15mm。

4.3.5布线的结构要求

全正面操作，适合在配线柜中背靠背安装和布线、理线 ，左右旋转小转盘结构可使光纤连接器插拔更单一可靠，余纤收容更整齐、方便。光纤软管从光缆接入单元引出，通过配线柜内置保护通道，再穿入光缆终接单元。旋开左右两侧转盘，在光缆终端内背面上可作软管预留并导向光纤终接单元，熔接光纤。转盘可作配线，并能将跳线余线反向收容进盘。跳线梳理出盘布入配线柜垂直走线槽和水平走线槽，以实现光路跳接和调度功能。

4.技术指标

·环境条件

工作温度：-25℃~+55℃

相对湿度：≤93％（+40℃时）

·光纤适配器（对应光纤连接器）损耗（包括插入、互换和重复）≤0.5Db

·插入损耗≤0.2dB

·回波损耗：PC≥ 40dB  UPC≥ 45dB  APC≥50dB

·插拔耐久性寿命＞1000次

·光缆固定装置与机架绝缘，绝缘电阻＞1000MΩ/500V(DC)

·光缆固定装置与机架间耐压＞3000V(DC)/min不击穿，无飞弧

·光缆终端高压防护应符合YD/T 778-2011中5.6的要求（该光缆引入、固定和保护单元以及配线机柜用户自备）

5.供货状态

5.1供货数量

42套

5.2货物状态

所有光缆终端均应满配S-FC/PC光纤适配器。适配器须采用优质名牌产品。含全套附件和安装件。

5.3安装

按需方要求安装到位。

5.4供货期

合同签订后30天内。

5.5售后服务

售后服务承诺

致：                      （采购方）

我们，承诺如                     项目中标，我们将按招标文件的相关要求为用户提供免费售后服务，其中免费质保年限为    年，并作出以下售后服务承诺：

1、所提供产品质量优良，技术参数和功能指标符合招标技术文件对该设备的要求；

2、提供本产品的操作和维护技术培训；

3、提供热情周到的技术指导，解答客户的技术疑问；

4、保修期内发生硬件故障，免费更换配件、免收维修费，及时响应；

5、提供价格优惠的备品、备件供应服务，保证系统设备运行和维护用备品、备件供应；

6、回访用户，解答运行中的疑难问题，以使系统正常运行。

公司名称：

日    期：

6.附注

在需方采购过程中供方须提交能反映产品状态的正规图纸，经技术部门审定。供方应提供成熟先进的全新产品。需方有权取消或终止存在仿冒、不配套及与安装环境不适合的产品采购。