变压器的技术要求

1、运行环境：

（1）环境温度-100C -450C

（2）空气相对湿度不大于95%

2、变压器技术要求

（1）额定高压：10KV

（2）额定低压：0.4KV

（3）额定容量：630KVA

（4）额定频率：50HZ

（5）结联组别：Dyn11/Yyn0

（6）绝缘耐热等级：IP20

（7）冷却方式：风冷

（8）电压变比：10±2*2.5%/0.4

（9）低压出线方式：上出线，封闭母线

（10）结构形式：环氧树脂浇注，灌装立式

（11）电源相数：三相

（12）阻抗电压U k：6%

3、温控器要求：

（1）常规功能：自动启动风机，报警功能，自动跳闸功能

（2）远距离监视：计算机接口

（3）三相线圈温度显示

（4）风机定时启动

4、主要原材料：

（1）进口绝缘薄膜

（2）高、低压线圈均采用箔绕方式

（3）硅钢片（进口）

（4）环氧树脂（进口）

5、安装位置：签订合同后确定

6、投标人在投标文件中必须提供完整的设备型号、规格

7、投标人在投标文件中应详细列出主要外购件、材料的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地

8、变压器中所有元件、材料、部件必须是近一年内出厂的、全新的、未使用过的合格产品

9、干式变压器的其他要求

（1）投标人在投标文件中应详细说明变压器的技术特点

（2）投标人在投标文件中应详细说明变压器的主要性能指标

10、设备的制造、检验和验收执行的标准

GB4208-2008 《外壳防护等级的分类》、GB6450208 《干式电力变压器》、GB7328 《变压器和电控器的声级测定》、GB/T10228-2008 《三相干式变压器的技术条件》、ICE726（1982）

11、标志。包装。运输、储存

符合GB/T10228-1997、GB191 《包装储运标志》的规定

12、技术文件

（1）设备交货时中标单位按国家有关部门规定及标准应提供全套技术资料（产品合格证、装箱清单、备件清单、附件清单、必要的图纸）

（2）设备交货时中标单位应提供设备安装使用说明书两份

（3）设备交货时中标单位应提供重要部件的安装说明书两份

13、验收

（1）验收的标准按第10条款执行

（2）设备制造完毕后，有制造厂家（中标单位）进行验收合格后进行装箱运输

（3）货到现场进行开箱验收，验收前三天通知制造厂家（中标单位）派人参加，届时不到即认为厂方（中标单位）认可需方的验收结果

（4）设备安装调试结束后，通电连续运转72小时无异常现象，及最终认为所提供设备为合格产品，并由双方出具最终验收合格报告

单位：

日期：