广电大厦15楼播出UPS更新改造项目

UPS系统技术要求

# 设备技术要求

为配合《广电大厦15楼播出UPS更新改造项目》的建设，需要购置1套具备1+1冗余并机功能的UPS系统，含UPS机组、UPS电池开关箱等配件和相关的安装调试服务。详细技术要求如下：

## UPS机组

### UPS主要功能

- UPS机组需在室内落地背靠墙安装；

- UPS机组全正面操作、维护，外部输入输出电缆支持上下进出线；

- UPS需为高频机，模块化或类模块化设计；

- UPS机组应具备网络通讯功能，以便与现有APC UPS“英飞”监控系统整合，能远程监看；

- UPS机组需支持1+1冗余并机运行模式，且无需额外增加并机柜；

- UPS机组需具备维修旁路开关，无需额外增加维修旁路机柜；

- UPS机组需支持第三方主流品牌铅酸电池；

- UPS机组前面板需配置彩色触摸显示屏，以便对UPS进行操作和状态查看。

### UPS主要指标

- UPS单机容量：200kVA

- 考虑到机房空间局促，单台UPS垂直投影占地面积≤1m2

- 主交流电源输入技术指标：

输入电压：380Vac±15%，频率：50Hz±5%，功率因数：0.99

- 旁路交流电源输入技术指标：

输入电压：380Vac±15%，频率：50Hz±5%

- UPS交流电源输出技术指标：

输出电压：400Vac±1%，频率：50Hz±0.1%，输出电压失真度≤6%

## UPS电池开关箱

### 电池开关箱主要功能

- 室内挂壁安装；

- 全正面操作、维护，外部电池电缆支持上下进出线；

- 电池开关箱内断路器作为UPS电池组的总开关，每台UPS机组需单独配置一个电池开关箱；

- 电池开关箱需选择UPS同一品牌的配套产品，不接受第三方产品或非标定制产品。

### 电池开关箱主要指标

- 断路器额定电流：630A（电池开关箱需选择UPS同一品牌的配套产品，相关技术指标以厂商实际产品为准）。

# 设备环境要求

UPS机组、UPS电池开关箱均安装在广电大厦裙房7F UPS机房内。

环境温度：-5℃至40℃，设备能满载持续运行。

相对湿度：0%至95%，无凝露。

# UPS系统技术要求

整套UPS系统应满足以下技术要求：

## UPS系统采用1+1冗余配置，系统在发生UPS单机故障时另一台UPS机组能不间断地承担起全部负荷；

## 单台UPS的整流和旁路输入端应能在设备侧短接，合并使用1个输入断路器；

## UPS单机或UPS系统都应具备异态告警、故障报警等功能；

## UPS安装调试完成后，需进行现场带200kVA假负载试验，各项指标应符合机房实际使用要求；

## 在实际负载工况下，UPS系统后备时间应≥30分钟（UPS机组供货方应协同铅酸电池供货方进行后备时间的理论计算，并通过假负载放电试验进行验证）。

# 系统维护说明

## UPS机组质保期为3年，质保期内供货方应提供设备部件的免费更换和保修服务；

## 质保期内，供货方每季度需对UPS机组进行例行放电维保，并在电池放电维护时测量每节电池的放电电压和内阻，判断系统后备时间是否满足30分钟的要求；

## 质保期内，若设备故障，供货方必须半小时内对采购方所提出的维修要求做出响应，2小时内到达现场解决问题；

## UPS系统使用的生命周期内，供货方需提供7*24小时的技术支持和服务，提供应急策略。

# 其他要求

## 供货方应提供采购方技术人员至设备原厂2人次的培训服务；

## 确认中标后，供货方应根据设计院图纸和现场实际情况协助铅酸电池供货方对裙房6F电池间布置、电池架尺寸等进行深化设计；

## UPS机组的运输、搬运、安装和调试（含负载测试）工作由供货方负责；

## UPS机组的基础由其他方负责，供货方需提供基础相关技术参数和尺寸信息；

## 本项目新UPS机组完成测试并顺利投运后，需将现广电15楼UPS机房内的老UPS进行拆除。拆旧工作由供货方负责完成，旧机拆除后需搬运至上视大院内采购方指定地点，具体拆旧时间由采购方确定；

## 系统设备应不晚于2021年6月30前交付至上视大院内采购方指定地点，并于2021年7月30日前完成安装、调试；

## 供货方需单独提供一台3kVA  UPS，用于采购方UPS机房内监控系统的不间断电源。

# 主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS机组 | 施耐德 伊顿 艾默生 | 200kVA | 2台 | 质保3年 |
| 2 | 电池开关箱 | 施耐德 伊顿 艾默生 | 630A | 2个 | 质保3年 |
| 3 | 其他安装附件 |  |  | 1套 | 按需 |
| 4 | UPS | 施耐德 伊顿 艾默生 | 3kVA，后备时间15分钟 | 1台 | 质保1年 |

广电大厦15楼播出UPS更新改造项目组

2021年04月23日