广电大厦15楼播出UPS更新改造项目

电气施工服务要求

为确保广电大厦播出供配电系统的安全运行，避免因施工疏漏对安全用电造成影响，承担电气安装的施工单位应具备相应的专业资质，施工中严格按着GB 50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关要求进行施工。

施工前，施工单位应编制施工组织设计（或施工方案），并制定详细的质量、安全、进度等保证措施。施工组织设计（或施工方案）应对施工管理人员进行技术交底，施工管理人员应对施工作业人员进行安全技术交底。施工作业人员应持证上岗，遵守相关作业规范。另外，施工单位还应遵守台集团相关施工管理规定和特殊时期防疫要求。

本项目电气施工范围包括：与新电缆敷设相关的现有电缆桥架电缆清理工作、新电缆桥架及电缆的采购和敷设（随电缆施放2根单模八芯光缆）、新装配电柜的搬运和安装、UPS机房和UPS电池间内等电位连接的安装施工、UPS机组/电池架/新装配电柜基础的制作安装施工、广电16楼C筒配电间内老PG柜和隔断的拆旧工作、广电16楼C筒配电间新壁开箱的采购安装接线调试、广电16楼总控机房内老配电柜的拆旧工作、地下室6#UPS整流/旁路开关合并，现有发电机房电缆及电缆桥架移位改造施工。

| 施工项目名称 | 补充说明 |
| --- | --- |
| 与新电缆敷设相关的现有电缆桥架电缆清理工作 | 桥架清理范围主要为广电主楼BF现有电缆桥架。 |
| 新电缆桥架及电缆的采购和敷设（随电缆施放2根单模八芯光缆） | 新电缆可利用现有桥架敷设的沿现有桥架敷设，不能利用现有桥架的需新增桥架敷设。电缆品牌指定为南洋。 电缆起止点、规格等详见电缆清单和设计图纸“UPS配电系统干线图”，电缆长度由投标方负责现场测量，采购方配合勘察现场。 另外，投标方需按采购方要求随电缆施放2根单模八芯光缆，光缆甲供。 |
| 新装配电柜的搬运和安装 | 新装配电柜指：裙房7F UPS机房内1号切换柜、2号切换柜、馈电柜。广电16F C筒配电间内16楼二次分配柜。 详见设计图纸“UPS配电系统干线图” |
| UPS机房和UPS电池间内等电位连接的制作安装施工 | 做法见设计图纸“机房/电池间接地平面布置图” |
| UPS机组/电池架/新装配电柜基础的制作安装施工 | 基础尺寸、开孔等技术要求由相关设备供货方提供，基础需与等电位可靠连接 |
| 广电16楼C筒配电间内老PG柜和隔断的拆旧工作 |  |
| 广电16楼C筒配电间新壁开箱的采购安装接线调试 | 此壁开箱为一般动力照明箱，用来替代原老PG柜功能。由采购方提供新壁开箱的功能需求，投标方负责采购安装和接线调试工作。 |
| 广电16楼总控机房内老配电柜的拆旧工作 |  |
| 地下室6#UPS整流/旁路开关合并 | 配合采购方实施 |
| 现有发电机房电缆及电缆桥架移位改造施工 | 因后巷改造需要，现发电机进出线电缆及桥架需改变敷设路由。 |

电缆清单：

| 序号 | 起点 | 终点 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后巷1F发电机房 | 裙房7F UPS机房 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 2 | BF 2#配电间5#变 | 裙房7F UPS机房 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 3 | BF 2#配电间6#变 | 裙房7F UPS机房 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 4 | 裙房7F UPS机房 | 16F C筒配电间 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 5 | 16楼二次分配柜 | 总控机房1号主路柜 | WDZA-YJY-4x50+25 | 1路 |
| 6 | 16楼二次分配柜 | 总控机房2号主路柜 | WDZA-YJY-4x50+25 | 1路 |
| 7 | UPS机房2号切换柜 | UPS机房1#UPS | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 8 | UPS机房2号切换柜 | UPS机房2#UPS | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 9 | UPS机房1#UPS | UPS机房馈电柜 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 10 | UPS机房2#UPS | UPS机房馈电柜 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |
| 11 | UPS机房1号切换柜 | UPS机房2号切换柜 | 2x(WDZA-YJY-4x95+50) | 1路 |

投标方的报价应附详细的工程量清单。

施工结束后，施工单位应编制测试规程并出具测试报告，测试内容主要包括配电设备上电试运行、电气线路的绝缘和连续性试验等。施工单位应编制竣工图。

根据《建设工程质量管理条例》的相关要求，对本项目所涉及的电气管线、设备安装和装修工程提供保修。

详细施工内容见设计院电气施工图纸和相关设计说明。

现场勘查联系方式：蔡老师、张老师，电话：22001339、22002299。

广电大厦15楼播出UPS更新改造项目组

2021年04月23日