广电大厦15楼播出UPS更新改造项目

UPS系统铅酸电池技术要求

# 设备技术要求

为配合《广电大厦15楼播出UPS更新改造项目》的建设，需要购置1套阀控式铅酸电池，含蓄电池、电池连接线、电池架、电池开关等配件。详细技术要求如下：

## 蓄电池与UPS机组配套使用，2台UPS机组需配置4组电池，每组40节，共160节；

## 每组电池需配置一个电池开关，共4个电池开关。电池开关安装在电池开关箱内，挂壁式安装；

## 电池间内设置两个三层电池架，每个电池架放置80节电池，见“图1：电池架立面图”，图中电池架尺寸和电池摆放方式仅供参考，供货方应根据电池间实际情况进行深化设计；

## 电池间的布置见“图2：电池间平面布置图”；

## 电池与电池的连接线、每组电池与电池开关的连接线、电池开关与UPS机组的连接线和配套螺栓螺母由供货方提供；

## 蓄电池品牌、型号指定为荷贝克HS 12-65（12V，65Ah）；

## 在UPS实际负载工况下，蓄电池后备时间应≥30分钟（铅酸电池供货方应协同UPS机组供货方进行后备时间的理论计算，并通过假负载放电试验进行验证）；

# 设备使用环境

蓄电池、电池开关、电池架均安装在广电大厦裙房6F电池间内。

环境温度：20℃至25℃。相对湿度：20%至70%。

# 设备维护说明

## 蓄电池质保期为3年，质保期内供货方应提供设备部件的免费更换和保修服务；

## 蓄电池预期使用周期为10年，允许通过更换故障电池等方式达到预期使用周期；

## 质保期内，蓄电池供货方应配合UPS机组供货方进行每季度例行放电维保，并在电池放电维护时测量每节电池的放电电压和内阻，判断系统后备时间是否满足30分钟的要求；

## 质保期内，若设备故障，供货方必须半小时内对采购方所提出的维修要求做出响应，2小时内到达现场解决问题；

## 蓄电池使用周期内，供货方需提供7*24小时的技术支持和服务，提供应急策略。

# 其他要求

## 确认中标后，供货方应根据设计院图纸和现场实际情况协助UPS机组供货方对裙房6F电池间布置、电池架尺寸等进行深化设计；

## 蓄电池的运输、搬运、安装和调试（含负载测试）工作由供货方负责；

## 电池架的基础由其他方负责，供货方需提供基础相关技术参数和尺寸信息；

## 设备应不晚于2021年6月30日前交付至上视大院内采购方指定地点，并于2021年7月30日前完成安装、调试；

# 主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 荷贝克 | HS 12-65 （12V，65Ah） | 160节 | 质保3年 |
| 2 | 电池架 | 非标定制 |  | 2个 |  |
| 3 | 电池连接线 |  | 由供货方确定 | 按需 |  |
| 4 | 电池开关箱 | 非标定制 | 含4个开关 | 1个 |  |

广电大厦15楼播出UPS更新改造项目组

2021年04月23日