广电大厦17楼播出UPS改造项目

UPS电源的技术要求

1、UPS输入技术指标

（1）电压：400V(线电压)，输入电压范围：±15% 。

（2）功率因数≥0.97

（3）频率范围：40Hz-70Hz

2、旁路输入技术指标

（1）输入电压380V(线电压)，输入电压范围±10%。

（2）旁路输入频率范围：50Hz±6%

3、UPS输出技术指标

（1）逆变器过载能力：100%负载持续运行, 125%<负载10min后转旁路输出;

150%负载时,30s后转旁路输出

（2）切换时间(正常模式)： 0

（3）UPS效率：负载率在35%以上时大于93%。

4、UPS应具有网路通讯功能，以便在动力值班室集中监控。

5、UPS后备电池配置需满足负载100 KW时，放电时间30分钟以上的要求。

6、UPS安装完毕，需进行带假负载试验，带额定负载30分钟后，对电池组放电试验30分钟，各项指标应符合国标要求。

7、UPS机组尺寸应考虑满足至广电大厦17楼通道的实际情况，确保UPS机组的顺利安装。

8、UPS质保期内每季度需对UPS进行例行维保,并在蓄电池放电维护时测量每节电池的放电电压。

9、本次采购的2台UPS采用“1+1”冗余并机技术。

10、UPS机组须保证在2018年9月30日前到货，2018年10月31日前安装调试完毕。

11、项目组要求指定本次采购的UPS电源在满足广电大厦17楼现有UPS机房环境条件及国家相关供配电规范条件下选用专家组建议的施耐德Galaxy VM系列200KVA UPS机组。

12、本次UPS电源采购需要对广电大厦17楼UPS机房布置及前级配电系统提供符合国家供配电规范的设计方案，要求提供详细的UPS电源及配电柜布置图、电缆规格、后备电池计算方式及结论；

设备清单:

| 序号 | 名称 | 建议规格及型号 | 单价 (元) | 数量 | 合计 (万元) | 总计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机柜 | Galaxy VM 200KVA |  | 2台 |  |  | 质保3年 |
| 2 | 电池架 |  |  | 2套 |  |  | 利用 现有 |
| 3 | 蓄电池 | 汤浅 65AH |  | 160节 |  |  | 质保3年 |
| 4 | 电池开关箱 | 含配套电池开关 |  | 2套 |  |  |  |
| 5 | 其它附件 | 电池连接线、通讯卡等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 英飞 中央管理器 | AP9465 |  | 1 |  |  | 质保3年 |
| 6 | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 项目设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 拆旧 |  |  |  |  |  |  |