上海东方希杰商务有限公司演播室播出相关设备

供配电系统改造工程图纸备注

一、双电源切换开关柜的技术要求：

1、具备手动和自动操作功能（面板安装自动和手动转换开关、按钮、指示灯等）；2、断路器安装底板带机械联锁；

3、断路器具有可插拔的功能；

4、断路器的开关状态、电流、电压都接入多功能表，且面板有断路器开关状态指示灯；柜门至少分成三部分，不能是一个整体。

二、馈线柜技术要求：

1、每个抽屉单元断路器的开关状态、电流、电压都接入多功能表，且面板有断路器开关状态指示灯；

2、柜后接线单元应有垂直的N排和PE排。

三、多功能表的二次接线应引到柜后或抽屉单元的接线端子，以便于监控接线。